# 论施工现场工程管理创新与实践沈正方

湖州房总地产集团有限公司浙江省湖州市313000

摘要：工程施工现场管理与质量、进度、安全都有密切关系。因此，要加强建筑工程现场管理，给工程工作人员创造一个稳定的施工环境。同时，规范施工管理流程，建立科学、全面的施工现场管理机制，提高施工现场管理水平，提高施工效率。

关键词：施工现场；工程管理；创新与实践

引言

随着社会经济的发展，人们对于生活质量的要求也日渐提高，物质上的需求随之增加，对于所居住房屋的要求不再像过去那样简单。所以人们对于住房施工质量的要求也越来越高，在这个基础上，施工方就对建筑工程的施工现场管理提出了更加严格的要求。除此之外，为了在施工过程中有效节约成本、提高施工效率，也需要将施工现场管理的水平提升起来。然而，目前我国的施工现场管理现状却不容乐观，虽然一直在管理方法上不断创新，但还是存在很多问题。所以还需要我们针对那些出现的问题进行改进优化，以保障施工过程的高效率、高质量和高安全，以此助力我国的社会经济建设。

1施工现场管理工作概述

施工现场管理指的就是项目建设施工场地的管理，建筑工程现场施工的特点有很多，具体包括流动性强、协作性高，有着较长的施工周期，并且很容易受到自然环境因素的影响，是一项技术复杂的综合活动。施工现场管理的对象是项目工程实施的全过程，通过采取合理的管理思想、组织、方法、手段、技术等，负责协调、组织、计划、激励和控制施工现场的各类要素，管理的目的就是通过管理的方式将工程建设质量提高上来，使企业的社会效益和经济效益得到最大限度的提升。施工现场管理的任务主要是保证施工的有序进行，无论是管理人员还是施工人员，都应当积极参与施工管理的问题处理，使施工质量得到有效的保障。

2施工现场工程管理创新与实践策略

2.2健全现场管理制度

1）岗位责任制度。根据的不同工作性质、专业或区域进行划分，建立起完善的岗位责任制度。

2）检查制度。检查制度包括日常检查和上级检查。在检查制度中，要明确规定检查方式、检查规范、检查人等，同时，要将检查结果进行公布。在施工现场管理中，将现场检查作为一项重要工作，检查过程中，可以将定期检查和抽查、专业检查和综合检查相结合。

3）经济责任制度和奖罚制度。在施工现场管理中，要将经济制度引入现场管理中，其主要表现形式为奖惩制度，其中要明确规定奖励和惩罚的方案，对一些严格按照施工规范进行施工的人员进行奖励，严惩按照经验施工、偷工减料施工人员。

4）专业管理制度。施工现场管理专业较多，综合性较强，因此，需要在综合管理制度的基础上，建立专业的管理制度，主要包括安全、质量、环保等制度。

5）持证上岗制度。进场作用人员要佩戴上岗证书，尤其是一些危险性较高、专员性较强的工种，必须佩戴特种作用证书，对自己安全负责。

2.2施工过程管理措施

1）对同一个单项工程尽可能的由同一家设计单位完成所有单位工程、所有专业的施工图设计，尽量不要对部分专业设计进行甩项，减少各专业施工图之间的矛盾和疏漏，对施工管理带来便利，有利于后续相关工作质量、工程质量的提高。

2）住宅楼大小套型建议首先考虑是否设置有朝南露台、阳台。

3）结构设计时考虑厨房、卫生间等降板四周墙体内侧应于梁内侧平齐，避免墙下梁有一半宽度在厨房、卫生间内，梁顶高出拌面形成凸台（一般厨、卫采用120墙较多）。

4）地下室顶板的梁板结构图设计时，应充分考虑施工期间临时活荷载，特别是后期总布配套施工时堆土及上机械设备等的荷载，尽量避免顶板梁板结构承受施工荷载开裂，施工单位如利用顶板作为施工临时道路、人货两用梯、临时堆放场地等，需提供施工方案，并由设计认可。市政、景观等配套工程的施工图宜与房屋建筑施工图同步设计出图，同时需将顶板埋深、承载力、防水方式等同步考虑到位。

5）如大型地下室中间有多个单体，建议每个单体四周设置施工后浇带，避免施工过程中单体与地下室沉降不均，在单体四周地下室顶板处产生裂缝（新华府4#楼）。

6）花岗岩铺装路面的各种井盖，一般都加设不锈钢装饰井圈框，应在市政或者景观施工图中对此不锈钢装饰井圈框做法予以明确，出具详图。

7）建筑平面图中砼墙、柱的数量、尺寸、定位必须同结构施工图一致，标示应精确。

8）地下汽车库坡道顶宜设置遮雨顶盖（根据需要选择透光或不透光的），避免霜冻雨雪给车辆带来不便，同时减少汇入坡道底截水沟内的雨水量；汽车坡道入口处梁底净高（装饰完成后）不宜低于2）4米（目前已完成的部分汽车坡道入口处梁底的净高为2）2米，感觉比较压抑），设计时尽可能在预留100MM的施工误差梁；汽车坡道采用花岗岩板材饰面的，其厚度建议采用不小于60MM板材。（新华府和水岸华庭汽车坡道石材采用30厚，现破损严重）。

9）地下室底板、外墙板内置的后浇带应采用超前止水构造，后浇带两侧底板或墙板内埋设的止水带宜采用镀锌钢板（橡胶止水带位置不宜埋设准确且易破损）。地下室变形缝的防水构造应加强，宜设中埋式、内置脱卸式两道橡胶止水带，在变形缝边宜就近设置小型集水井（在底板内埋管与最近的设排水泵的集水井接通），备用与变形缝渗漏水时引水排水。平面尺寸长度较大的建筑单体，设置伸缩缝或后浇带的位置建议避开卫生间、厨房、阳台等易受水的位置（新华府7#楼）。

10）地下室所有内、外墙板、柱及顶板（梁、板）的砼强度等级宜统一，便于工程管理及工程质量。

11）地下室结构施工图出图时应单独绘制砼墙的模板图，并标注各种穿墙套的位置、大小尺寸；特别地下室至室外排风井、送风井标注；强弱电预埋管需与主体同步设计。

12）地下室人防密闭门的相邻墙面设置门洞，门间墙宽度必须人防门开启宽度再增加不小于300MM宽（人防门的固定支点方式与常规门不同）。（和园项目）

13）自行车坡道宽度范围内不宜设置集水井及排水泵、管阀等阻碍物，截水沟内的水通过暗埋的排水管引至坡道范围外的集水井内，再用集水泵排除。建议自行车车道中间台阶净空不小于800MM，两个自行车坡道净空不小于700MM，中途严禁设置转直角平台，不便于电动车等上下（目前新华府及水岸华庭业主反映使用不便）。

14）住宅楼房间空调洞、卫生间排气洞等，预留洞位置应避开排水管及外墙干挂花岗岩的尺寸设置（特别是一至两层为干挂花岗岩饰面）（和园项目）。

15）地下室停车位与消火栓之间（车门开启后碰到消防栓），在设计时需考虑消火栓的设置。

16）外墙为干挂墙面，设计需明确管道走向，露外或封内，排气管道预留洞明确。水岸华庭项目原采用普通方管烤漆，出现腐蚀生锈，建议屋面、楼层采用不锈钢或铝合金，地面采用镀锌钢管（烤漆）护栏。屋面下水管在顶层露台及阳台上方设集水斗作为排气系统，但现在新华府实际使用中已发现有泛水现象，建议管道直接或考虑其他排气措施。

17）地下室变配电房的地面完成面标高不应低于大地下室完成面标高，宜高出150-300MM；地下室变电房内须设置集水井、排水泵，集水井宜在结构底板内下沉设置，集水井底低于电缆沟底不小于300MM，以使电缆沟内不积水。

18）地下室自行车库需分隔成小间的，不宜采用砖墙砌筑（易潮湿、发霉、烟感潮湿引起长期报警），建议采用不易生锈的镂空格栅类构件进行分隔（新华府小区）。

19）地下室生活水池的池体结构设计应在地下室结构设计时同步完成，水池需设置钢筋混凝土挡墙，顶部梁的高度便于不锈钢内胆安装及后期检修，建议结构图设计时同水务公司同步考虑（新华府、水岸华庭后期设计，需前期设计考虑）。

21）地下室及屋面露台的木质防火门易受潮发霉及损坏，建议采用不易生锈的金属薄板包封饰面或其他材料代替。

21）地下室、屋面、通透楼梯间等，消防水管与自来水管考虑冬天寒冷霜冻，做保温处理。

22）室外道路及地下室内主要机动车通道上的排水沟盖板，建议采用铸铁盖板。

23）因工程周期长及潮湿，地下室混凝土结构预埋的布线SC套管内壁宜锈蚀，造成后期穿线不通等，建议采用热镀锌钢管或JDG管。

24）地下室变电房及地上变电房地坪做防静电地坪漆，应在建筑图中明确品牌、颜色、厚度等。

25）所有地下或地上的门，安装门禁系统，两侧门垛不小于半砖，否则开启有影响。

26）框架结构、剪力墙结构或框剪结构建筑各层填充墙内的构造柱设置，应在建筑施工图、结构施工图中标示平面位置，并画出断面尺寸与配筋详图，不能只在设计中给出规范性的要求。

27）飘窗窗台板外口装窗部位100MM左右宽度的结构板面宜降低20MM或者做成向外斜低20MM的坡面，飘窗顶板宜比窗台板宽出50MM，窗框内侧顶板宜下挂20-30MM，避免粉刷层易脱落；结构设计时，所有飘窗结构应考虑用户拆除不影响主体结构安全（新华府6#、7#楼）。

28）填充墙目前采用的煤矸石砖受潮后容易起硝、脱层、掉皮现象，对后期粉刷层粘结强度有一定影响，如设计采用加气混凝土砌块作为填充墙材料，建议设计明确是“砂加气”还是“灰加气”，因两者强度不同，容重相差较大。

29）建筑外立面装饰面层（如玻璃幕墙、石材幕墙等）的承重钢结构构件的支点埋件应在主体结构施工时预埋，如后置埋设，因所用化学锚栓种类品牌较多，建议设计明确品牌；各楼层出入口必须设置防坠落雨棚；玻璃幕墙设置的外立面的外开窗的位置，考虑室内结构柱及梯间梁、平台（平台梁与主体梁水平不一致）的位置，否则无法打开翻窗（和园商业综合楼）。

30）露台需做保温、找坡层的，其楼板结构面在条件许可（下层净空高度允许）的情况下宜做降板（200-300MM）处理。

31）住宅楼的入户大厅、电梯厅等公共部位宜采用耐刮擦、易清洗的材料饰面。

32）单元门、进户门、过道门与消防管、消火栓箱相邻时，设计应综合考虑门垛尺寸，设置防碰撞措施。

33）当前住宅厨房烟道较多选用单风道产品，油烟机接口的止回阀构造比较简单，容易产生串烟串味现象；烟道靠近电梯井墙面及电梯井内不粉刷前提下，安装烟道时考虑串烟措施。

34）顶层开敞阳台如设置雨棚，建议采用钢筋混凝土雨棚，避免钢化雨棚的玻璃自爆、受到风振或雪荷载后破裂（新华府项目）。

35）对毛坯交房的商业建筑，施工图中应明确地弹簧门的地弹簧面板高出地面的高差尺寸（充分考虑后期楼地面装饰面层的厚度），如相邻有装修完成的公共区域（电梯间等），需考虑后期装饰面层标高。（和园项目）

36）底层出入口处的平台、台阶、坡道等宜与建筑主体结构适当连接，可在其混凝土基层内配置适量钢筋（φ12或14），以植筋方式锚入主体外围梁内，防止平台、台阶、坡道等的后期沉降，建议基层由配套单位做到单体结构边。

37）住宅、商业楼除公共墙地面装饰外，所有内墙腻子建议不做，便于后期施工方便。

38）住宅高层的面砖墙面、干挂石材墙面，建议采用其他材料代替（安全、渗水考虑。

结语

施工现场管理在工程管理中具有重要的作用和意义，无论是施工质量、施工安全还是施工进度的控制，都离不开施工现场的科学管理。因此，需要采取有效的改进措施，不断完善现场管理制度，加强施工现场安全、质量、技术管理，提高管理人员的管理水平，使施工现场管理质量得到有效保障。

参考文献：

［1］廖宁．关于加强建筑工程土建施工现场管理的思考［J］．居业，2018（10）：166+168．

［2］林伟斌．如何改善建筑工程土建施工现场管理［J］．建材与装饰，2018（42）：150－151．

［3］潘长华．建筑工程土建施工现场管理的优化对策［J］．居舍，2018（23）：184．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/05cdcc055b3087702e54cd18.html