# 关于城市供水管道工程设计若干问题的探讨

山东省滨州市沾化区自来水公司山东省256800

摘要：供水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲，供水管道工程设计首先要依据供水设计规范、小区给水规范、施工规范、消防规范、给水设计手册等相关规范和手册；然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况，从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。

关键词：城市供水管道；设计问题；措施

1管材

1.1钢管

钢管具有较好的机械强度，可承受的内压和外荷载大，韧性好，耐冲击；对复杂地质有较强的适应性，重点水利工程的过河、爬堤、过铁路、地道等都采用钢管；单位管长质量比球墨铸铁管、砼管轻，运输及安装施工方便。不过钢管耐腐蚀性差，需采用特殊防腐措施，防腐造价高；焊接连接，施工相对麻烦。

1.2球墨铸铁管

球墨铸铁管可承受的内压和外荷载大，耐腐蚀性强，内壁光滑（一般内衬防腐层为水泥砂浆），采用柔性接口，严密性强，漏耗水量少。近１０多年来，在城市的重点水务工程中得到推广，也广泛地应用到大、中型城市管网改造和新建管道工程中。球墨铸铁管重量略轻于砼管，施工运输和损耗比砼管少，而比钢管、玻璃钢夹砂管及塑料管重，造价相对较高。

1.3ＰＥ管（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｐｉｐｅ）

化学结构稳定，长期使用不变质；不受土壤性质侵蚀，耐腐蚀性好，防二次污染；内、外壁光滑，不结垢，摩阻系数小，输水能力有一定弹性；质量轻，施工运输方便；管道接口采用热熔连接或法兰、螺纹丝扣等方式连接，严密性能好。输水水温要求控制在１５０℃以内，存在老化变脆现象，复杂地基的适应性较差，造价与玻璃钢夹砂管相近。

1.4预应力钢筋混凝土管

预应力钢筋混凝土管制作方便，造价低，抗震性能、内压承受性能及水力条件好，一般不需防腐处理，是一种较经济的管材。预应力钢筋混凝土管在我国应用较广泛，一度成为长距离输水工程的主要管材，其缺点是管节短，接口多，抗渗性能差；重量大，施工、运输不方便；破损率高。

1.5预应力钢筒混凝土管

具有很强的抗渗抗内压性能，止水效果好，对于长距离、高扬程的输水工程具有较好的保障率，其重量相对于预应力钢筋混凝土管略轻。

1.6玻璃钢夹砂管

全称玻璃纤维增强热固性树脂和加砂管，一种新型柔性非金属复合材料管道。耐腐蚀性强，重量轻，粗糙系数小，水力性能好。对管槽回填材料及密实度要求高，施工质量要求高。大口径、远距离、高扬程原水输水管道较多选择钢管或预应力钢筒混凝土管；穿越河流、堤岸、涵洞等障碍物或地质地形复杂的情况一般选用钢管；市区配水管道中，球墨铸铁管以其良好的承压、防腐和密封性能，得到越来越广泛的应用，有的地区规定ＤＮ≥３００ｍｍ，采用球墨铸铁管；ＤＮ≤２００ｍｍ，采用ＰＥ管。佛山市自２００４年起城区ＤＮ＝２００ｍｍ以下供水管道改造全面推广ＨＤＰＥ管道。湛江市城区几个供水管道改造工程（ＤＮ≥４００ｍｍ）都采用Ｔ型承插接口离心球墨铸铁管，施工方便。

2管顶覆土及管沟回填

2.1管顶覆土厚度

关于城市供水管道管顶覆土厚度的确定，《建筑给水排水设计规范》（ＧＢ５００１５—２００３）３．５．３指出：室外给水管道的覆土深度，应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下０．１５ｍ，行车道下的管线覆土深度不宜小于０．７ｍ。《室外给水设计规范》（ＧＢ５００１３—２００６）及《给水排水设计手册》（第三册）除上述原则外，还提到了大型管道应根据地下水水位进行放空时的抗浮计算；冰冻地区考虑土壤冰冻深度应进行热力计算。一般来说金属管道的覆土深度不宜小于０．７ｍ，当管道强度足够或采取相应措施（如混凝土包封），也可小于０．７ｍ；为保证非金属管道不因动荷载冲击而降低强度，应适当加大覆土厚度，如《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》要求轻型车行道下埋地聚乙烯管道管顶最小覆土深度不宜小于１．０ｍ。与其他管线交叉情况也是决定供水管道覆土深度的重要因素，特别是针对城区供水管道改造工程。根据《城市工程管线综合规划规范》（ＧＢ５０２８９—２０１６），给水管道距离电信电力直埋管净距＞０．５ｍ（保护管分别为０．１５ｍ及０．２５ｍ），距离雨污水管净距＞０．４ｍ，热力燃气给水管净距＞０．１５ｍ。一般而言通信电力管覆土０．７～０．８ｍ，雨污水主管一般较深，城市非机动车道下供水管道管顶覆土保持在１．２～１．５ｍ左右能减少与其他管线冲突，较好地满足规范要求。

2.2管沟回填材料及压实度

以柔性管道（球墨铸铁管、钢管、ＰＥ管等）为例，根据《给水排水管道工程施工及验收规范》要求，管道基础（包括管底基础及管道有效支撑角范围）需回填中粗砂；管道两侧及管顶以上５００ｍｍ可回填中粗砂、碎石屑或最大粒径小于４０ｍｍ的砂粒或符合要求的原土，管顶以上５００ｍｍ外回填原土。管底压实度≥０．９０；管道有效支撑角范围及管道两侧压实度≥０．９５；管顶以上５００ｍｍ范围内，管道正上方压实度在８５±２％，管道上方两侧压实度≥０．９０；管顶以上５００ｍｍ外回填原土的压实度≥０．９０。管道腋角范围内必须回填中粗砂，管道两侧及以上可在中粗砂、石屑和符合要求的原状土之间选择，可根据当地材料的价格进行经济选择。上述中粗砂为河砂，不能一味为了降低造价采用海砂或水洗海砂，否则容易造成管道腐蚀。管顶以上５００ｍｍ范围内，管道正上方压实度在８５±２％，管道上方两侧压实度≥０．９０，是贯彻“中松侧实法”的体现。即当管道上方两侧压实度比管顶以上高且土壤发生沉降变形时，管道上方两侧的沉降小于管顶以上部位的沉降，从而在管道上方出现两块滑动破裂面，其上分布着竖直向上的摩擦力，可以减小对管道竖向向下的荷载，对管道起到保护作用。当管道位于道路下时，上述压实度不能满足道路路基的要求，可根据设计经验保证管顶以上２５０ｍｍ内压实度８５±２％，其余部分回填土按照道路路基要求的压实度进行压实。

3管道附属设施

3.1检修阀

为便于供水管道的事故检修，供水管道上需设置检修阀。具体间距则需根据检修道路情况、事故排水情况综合考虑。长距离输水管道可按照５～１０ｋｍ设置一个检修阀门；城区供水管道可按０．６～１．０ｋｍ设置一个，间距不宜太大，《室外给水设计规范》要求配水管网上独立管道的阀门间距不宜超过５个消火栓布置长度。

3.2排泥阀

输水管道、配水管道低洼处及两个阀门间管道低处可设置排泥阀，用于事故检修排水。一般两个阀门间的低洼处必须设置一个排泥阀。

3.3排气阀

输水管道和配水管道隆起处应设置排气阀，管道竖向平缓时，应间隔１ｋｍ左右设置一个排气阀。输水管道为降低弥合水锤的影响，可设置高速进排气阀；城区配水管道可设置普通复合式排气阀。同时具有进气排气功能时，排气阀直径可取输水管管径的１／８～１／５。仅有排气功能时，排气阀直径可取输水管管径的１／１２～１／８。

3.4支墩

针对采用橡胶圈作为止水件承插式接口和套管式柔性接口的给水管道，需在三通、弯头、管堵处设置支墩以平衡轴向受力。

3.5弯头

平面和竖向上为避开障碍物通常会使用弯头，为降低局部水损，一般使用１１．２５°等小角度弯头，不宜采用９０°弯头。

结论

关于市政供水管材的选择，应根据管材选取原则，充分考虑供水管道功能及地质地形情况。远距离、高扬程、大流量的原水输水管道可选择预应力钢筒混凝土管或钢管；经过复杂地质、地形段一般采用钢管；大管径的城区配水管道一般采用球墨铸铁管，小管径可采用ＰＥ管等。

参考文献：

[1]许琳林.供水工程管道顶管施工设计及技术分析[J].东北水利水电，2017，35（09）：12-14+71.

[2]胡浩.谈给水工程市政管道设计初探[J].江西建材，2017（16）：40-41.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0ac9eec591fe75a909ba6353.html