# 基于DTS仿真系统的多重性故障下的稳控逻辑设定徐大勇

（广东电网有限责任公司惠州供电局广东惠州516001）

摘要：电网在发生复杂的单一故障或者多重性故障时，依靠单一的继电保护装置切除故障设备后，电网往往面临设备过载、过稳定断面等问题，若不能在短时间内将过载设备或者超稳定断面的联络线等控制在额定值内，将极大可能发生连锁反应导致更大电网故障发生。近年来惠州电网为了解决这些问题新增了一些稳控装置，比如：主变(线路）过载联切、备自投动作联切等。本文通过义和站主变过载联切功能在DTS仿真系统中的实现案例来论证多重性故障下的稳控逻辑设定方法。

关键词：DTS仿真系统；稳定控制逻辑；保护模型；

目前惠州局OPEN-3000DTS仿真系统无法通过一区模型维护自动建立比如安全稳定装置、备自投装置逻辑，需要使用者根据教案或者日常维护需要进行手动设定稳控逻辑，由于本系统开发较早，存在通过单一稳控装置模板设置是无法满足现实电网稳控逻辑需求的问题，。本文以实用性案例为切入点，主要讲述目前惠州电网稳控装置的类型（包括通过稳控逻辑实现的保护功能）、DTS仿真系统稳控逻辑语言、设定案例、设定校验等进行阐述:

一、应用举例

以下是220kV义和站主变过载联切稳定值单的部分内容如表1、表2所示。

通过义和站主变过载联切定值单，可以提炼出该装置动作的稳定控制逻辑：①#1或#2主变变高电流大于640A。②同时满足#1或#2主变变高有功值大于或等于218MW。③同时满足①或②的条件后，依次按顺序断开义和站110kV义光线1409，义田线1407，义罗线127，直到①或②条件有一个不满足，停止联切动作行为。通过大量仿真试验验证，目前OPEN-3000DTS仿真系统保护维护中安全稳控装置逻辑无法实现自动判断上述③条件，仅能实现同时或者按照规定时间最终切除3条。

二、解决方案

本文介绍一种通过设定多个稳定控制装置逻辑时序来完成稳控装置③自动判断功能：①安稳装置逻辑是在DTS保护维护中“安全稳定装置”中进行设定，是按厂站分类的，如果需要增加安稳装置的厂站不存在，需要先增加厂站，在弹出的厂站选择列表中选择对应的厂站。选择好厂站后，在厂站图标上点右键，选”新增装置”，在弹出的对话框中输入装置名称“义和站主变联切”。②新增装置后，由于依靠单一稳控逻辑语言无法实现自动联切功能，我们设置三个稳控逻辑，即联切110kV义光线1409，义田线1407，义罗线127开关的行为分别配置一个稳控逻辑，然后三个稳控逻辑按照时序（设置4s）进行以此启动并判断实时条件，以达到与现实情景一样的仿真效果。③需要添加每个装置的动作条件，在装置条件信息空白处点右键，按照所提示的稳控语言逻辑，分别填写逻辑关系、启动时间、装置条件信息、装置动作信息等，如图1所示。

按照同样方法设置切除110kV义田线1407开关稳控逻辑，延时4s进行以此启动并判断实时条件。同理设置切除110kV义罗线127开关稳控逻辑，延时4s进行以此启动并判断实时条件。以上关于义和站主变过载联切装置的三个稳控逻辑设定完毕，若有联切其它线路的可以采用同样的方法进行设定。通过仿真实验发现在进行潮流条件判定时，建议将各稳定控制逻辑时间差设定大于2.5s以上。

四、结束语

通过在惠州电网DTS仿真系统中进行与实际电网一致的稳控逻辑设置，可以极大的提高DTS仿真系统对电网故障的仿真度，用于对调度员进行日常的专项培训，可以极大的降低在电网全黑时调度员的心理压力，意义重大！

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/164dda852d13e11bab043ed6.html