# 一种暖通末端压力平衡装置论文和设计-王坤

### 全文摘要

本实用新型涉及一种暖通末端压力平衡装置，包括装置本体，所述装置本体上设置有分流器，分流器一侧的中部设置有主入口，分流器的另一侧均匀设置有若干个出水口，出水口上安装有手动调节阀，出水口上连接有输水管道，输水管道上连接有终端设备，分流器的一端通过导管连接有回流器，结构新颖，构思巧妙，负荷变化减少时，其余支路的水流量增大，系统管路内的冷冻水流速过快，保证末端用户的使用效果及整个水力系统的水力平衡。

### 主设计要求

1.一种暖通末端压力平衡装置，包括装置本体（1），其特征在于，所述装置本体（1）上设置有分流器（2），分流器（2）一侧的中部设置有主入口（3），分流器（2）的另一侧均匀设置有若干个出水口（4），出水口（4）上安装有手动调节阀（5），出水口（4）上连接有输水管道（6），输水管道（6）上连接有终端设备（7），分流器（2）的一端通过导管连接有回流器（8），回流器（8）的一侧均匀设置有若干个回水口（9），回水口（9）上安装有电动阀门（10），分流器（2）与回流器（8）之间的导管上安装有平衡器（11），输水管道（6）的一端与回水口（9）连接，回流器（8）另一侧的中部设置有主出口（12），平衡器（11）的一端设置有进水端（13），平衡器（11）的另一端设置有出水端（14），平衡器（11）的内部开设有内腔（15），平衡器（11）内侧的中部固定有中心柱（16），中心柱（16）上套接有弹簧（17），弹簧（17）的一端连接有圆盘（18），圆盘（18）的边缘处设置有限位盘（19），平衡器（11）的一端均匀开设有出水孔（20）。

### 设计方案

1.一种暖通末端压力平衡装置，包括装置本体（1），其特征在于，所述装置本体（1）上设置有分流器（2），分流器（2）一侧的中部设置有主入口（3），分流器（2）的另一侧均匀设置有若干个出水口（4），出水口（4）上安装有手动调节阀（5），出水口（4）上连接有输水管道（6），输水管道（6）上连接有终端设备（7），分流器（2）的一端通过导管连接有回流器（8），回流器（8）的一侧均匀设置有若干个回水口（9），回水口（9）上安装有电动阀门（10），分流器（2）与回流器（8）之间的导管上安装有平衡器（11），输水管道（6）的一端与回水口（9）连接，回流器（8）另一侧的中部设置有主出口（12），平衡器（11）的一端设置有进水端（13），平衡器（11）的另一端设置有出水端（14），平衡器（11）的内部开设有内腔（15），平衡器（11）内侧的中部固定有中心柱（16），中心柱（16）上套接有弹簧（17），弹簧（17）的一端连接有圆盘（18），圆盘（18）的边缘处设置有限位盘（19），平衡器（11）的一端均匀开设有出水孔（20）。

2.根据权利要求1所述的一种暖通末端压力平衡装置，其特征在于，所述圆盘（18）的中部开设有通孔。

3.根据权利要求2所述的一种暖通末端压力平衡装置，其特征在于，所述通孔的直径等于中心柱（16）的外径。

4.根据权利要求1所述的一种暖通末端压力平衡装置，其特征在于，所述平衡器（11）的两端均通过法兰盘连接，且连接处设置有密封垫圈。

5.根据权利要求1所述的一种暖通末端压力平衡装置，其特征在于，所述输水管道（6）为一种耐高温材质的构件。

6.根据权利要求1所述的一种暖通末端压力平衡装置，其特征在于，所述圆盘（18）在两侧水压相等时，弹簧（17）处于自由状态，圆盘（18）和限位盘（19）将内腔（15）阻断。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及暖通领域，尤其是涉及一种暖通末端压力平衡装置。

背景技术

现有的水力平衡分配管路结构，主入口和主出口设置在主缸体的一端。缺点是造成末端支管路水力分配不均。从主缸体的一端至另一端，各分支管路的水流压力逐步减小，导致末端部分用户使用空调冷热不均，造成末端设备使用效果不平衡的现象。当水力系统不平衡时，流量过高的地方会过热或过冷，同时也意味着其他支路的量不足。流量过低的地方不能达到所需的加热或制冷的效果，结果为了达到舒适性求，建筑物的平均温度在冬天过度升高，夏天过度降低，造成极其严重的能源浪费，而维护人员往往搞不清原因，盲目的调整系统能的截流阀，直至完全失去对流量的控制。

现有的暖通装置当末端部分用户关闭设备，负荷变化减少时，其余支路的水流量增大，系统管路内的冷冻水流速过快，会影响末端用户的使用效果及整个水力系统的水力平衡。

实用新型内容

针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种暖通末端压力平衡装置，有效的解决了现有的暖通装置当末端部分用户关闭设备，负荷变化减少时，其余支路的水流量增大，系统管路内的冷冻水流速过快，会影响末端用户的使用效果及整个水力系统的水力平衡的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：本实用新型包括装置本体，所述装置本体上设置有分流器，分流器一侧的中部设置有主入口，分流器的另一侧均匀设置有若干个出水口，出水口上安装有手动调节阀，出水口上连接有输水管道，输水管道上连接有终端设备，分流器的一端通过导管连接有回流器，回流器的一侧均匀设置有若干个回水口，回水口上安装有电动阀门，分流器与回流器之间的导管上安装有平衡器，输水管道的一端与回水口连接，回流器另一侧的中部设置有主出口，平衡器的一端设置有进水端，平衡器的另一端设置有出水端，平衡器的内部开设有内腔，平衡器内侧的中部固定有中心柱，中心柱上套接有弹簧，弹簧的一端连接有圆盘，圆盘的边缘处设置有限位盘，平衡器的一端均匀开设有出水孔。

优选的，所述圆盘的中部开设有通孔。

优选的，所述通孔的直径等于中心柱的外径。

优选的，所述平衡器的两端均通过法兰盘连接，且连接处设置有密封垫圈。

优选的，所述输水管道为一种耐高温材质的构件。

优选的，所述圆盘在两侧水压相等时，弹簧处于自由状态，圆盘和限位盘将内腔阻断。

本实用新型结构新颖，构思巧妙，可防止当末端部分用户关闭设备，负荷变化减少时，其余支路的水流量增大，系统管路内的冷冻水流速过快，保证末端用户的使用效果及整个水力系统的水力平衡。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型整体结构示意图；

图2是本实用新型平衡器结构示意图；

图3是本实用新型平衡器主视图；

图中：

1、装置本体；2、分流器；3、主入口；4、出水口；5、手动调节阀；6、输水管道；7、终端设备；8、回流器；9、回水口；10、电动阀门；11、平衡器；12、主出口；13、进水端；14、出水端；15、内腔；16、中心柱；17、弹簧；18、圆盘；19、限位盘；20、出水孔。

具体实施方式

下面结合附图1-3对本实用新型的具体实施方式做进一步详细说明。

实施例一，由图1、图2和图3给出，本实用新型包括装置本体1，装置本体1上设置有分流器2，分流器2一侧的中部设置有主入口3，分流器2的另一侧均匀设置有若干个出水口4，出水口4上安装有手动调节阀5，出水口4上连接有输水管道6，输水管道6上连接有终端设备7，分流器2的一端通过导管连接有回流器8，回流器8的一侧均匀设置有若干个回水口9，回水口9上安装有电动阀门10，分流器2与回流器8之间的导管上安装有平衡器11，输水管道6的一端与回水口9连接，回流器8另一侧的中部设置有主出口12，平衡器11的一端设置有进水端13，平衡器11的另一端设置有出水端14，平衡器11的内部开设有内腔15，平衡器11内侧的中部固定有中心柱16，中心柱16上套接有弹簧17，弹簧17的一端连接有圆盘18，圆盘18的边缘处设置有限位盘19，平衡器11的一端均匀开设有出水孔20。

实施例二，在实施例一的基础上，由图1和图2给出，圆盘18的中部开设有通孔，使得圆盘18可在中心柱16上进行滑动。

实施例三，在实施例一的基础上，由图1和图2给出，通孔的直径等于中心柱16的外径，便于中心柱16与圆盘18的配合使用。

实施例四，在实施例一的基础上，平衡器11的两端均通过法兰盘连接，且连接处设置有密封垫圈，便于平衡器11的安装以及安装后的密封性。

实施例五，在实施例一的基础上，输水管道6为一种耐高温材质的构件，使得输水管道6具有较好的耐腐蚀性能，提高输水管道6的使用寿命。

实施例六，在实施例一的基础上，圆盘18在两侧水压相等时，弹簧17处于自由状态，圆盘18和限位盘19将内腔15阻断，便于圆盘18和限位盘19的使用。

工作原理：本实用新型使用时，水流通过主入口3进入分流器2的主缸体内部，将水流均匀分配给出水口4，出水口4经输水管道6输送给终端设备7使用，再经回水口9回流到回流器8的主缸体内部，并经主出口12集中排出，当部分终端设备7使用以及部分阀门关闭时，导致回流器8内部的压力减小时，由于压力的减小，使得圆盘18的一侧压力变小，一侧的压力变大，从而使得进水端13的水流推动圆盘18克服弹簧17弹力移动，此时限位盘19也移动，从而水流由进水端13经出水孔20流向出水端14，经出水端14流向回流器8内部，从而使得整个系统的压力平衡，防止当末端部分用户关闭设备，负荷变化减少时，部分支路阀门关闭，其余支路的水流量增大，系统管路内的冷冻水流速过快，影响末端用户的使用效果及整个水力系统的水力平衡。

本实用新型结构新颖，构思巧妙，可防止当末端部分用户关闭设备，负荷变化减少时，其余支路的水流量增大，系统管路内的冷冻水流速过快，保证末端用户的使用效果及整个水力系统的水力平衡。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037586.7

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209512148U

授权时间:20191018

主分类号:F24D 3/10

专利分类号:F24D3/10;F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:山东华盛环境工程有限公司

第一申请人:山东华盛环境工程有限公司

申请人地址:261041 山东省潍坊市奎文区新华路与宝通东街交叉口以南泰和大厦709

发明人:王坤;李春美;赵金龙;高学亮;高学明;王延安;刘艳山

第一发明人:王坤

当前权利人:山东华盛环境工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2afc58b223afe5fe620c7ce1.html