# 一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统论文和设计-谭明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，属于换流站阀冷却系统领域，主要解决冷却系统的喷淋设备故障导致的阀片散热不良的问题，本实用新型包括冷却塔、外冷水池、冷却水池补水源、内冷管路、阀片和温度传感器以及第一电磁阀和第二电磁阀，第一电磁阀设置在冷却塔出水口与外冷水池连通形成的第一排水管路上，第二电磁阀设置在冷却塔出水口与除外冷水池外的任意处连通形成的第二排水管路上，当内冷管路冷却水温度超过设定温度时打开第二电磁阀且关闭第一电磁阀，使冷却水排到除外冷水池之外的任意处，通过降低整个外冷水池所储存水的温度来间接提高冷却能力，保障特高压直流输电系统的安全稳定运行。

### 主设计要求

1.一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，包括冷却塔(20)、外冷水池(40)、冷却水池补水源(41)、内冷管路(73)、阀片(70)和温度传感器(75)，所述内冷管路(73)的一部分穿过冷却塔(20)，所述冷却塔(20)对所述内冷管路(73)内的冷却水进行冷却，所述冷却水池补水源(41)与外冷水池(40)连通，所述冷却塔(20)包括冷却塔进水口(21)和冷却塔出水口(22)，所述冷却塔进水口(21)与外冷水池(40)连通，所述冷却塔出水口(22)与外冷水池(40)连通，所述温度传感器(75)设置在内冷管路(73)上，用于监测进入冷却塔(20)前内冷管路(73)的冷却水温度，其特征在于，还包括第一电磁阀(50)和第二电磁阀(51)；所述第一电磁阀(50)设置在所述冷却塔出水口(22)与所述外冷水池(40)连通形成的第一排水管路上；所述第二电磁阀(51)设置在所述冷却塔出水口(22)与除所述外冷水池(40)外的任意处连通形成的第二排水管路上；所述温度传感器(75)与所述第一电磁阀(50)、所述第二电磁阀(51)信号连接，控制所述第一电磁阀(50)和所述第二电磁阀(51)的开启与关闭，当第二电磁阀(51)开启时第一电磁阀(50)关闭。

### 设计方案

1.一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，包括冷却塔(20)、外冷水池(40)、冷却水池补水源(41)、内冷管路(73)、阀片(70)和温度传感器(75)，所述内冷管路(73)的一部分穿过冷却塔(20)，所述冷却塔(20)对所述内冷管路(73)内的冷却水进行冷却，所述冷却水池补水源(41)与外冷水池(40)连通，所述冷却塔(20)包括冷却塔进水口(21)和冷却塔出水口(22)，所述冷却塔进水口(21)与外冷水池(40)连通，所述冷却塔出水口(22)与外冷水池(40)连通，所述温度传感器(75)设置在内冷管路(73)上，用于监测进入冷却塔(20)前内冷管路(73)的冷却水温度，其特征在于，还包括第一电磁阀(50)和第二电磁阀(51)；

所述第一电磁阀(50)设置在所述冷却塔出水口(22)与所述外冷水池(40)连通形成的第一排水管路上；

所述第二电磁阀(51)设置在所述冷却塔出水口(22)与除所述外冷水池(40)外的任意处连通形成的第二排水管路上；

所述温度传感器(75)与所述第一电磁阀(50)、所述第二电磁阀(51)信号连接，控制所述第一电磁阀(50)和所述第二电磁阀(51)的开启与关闭，当第二电磁阀(51)开启时第一电磁阀(50)关闭。

2.根据权利要求1所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，其特征在于，所述冷却水池补水源(41)与外冷水池(40)连通的管路上还设置有系统补水开关(42)。

3.根据权利要求2所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，其特征在于，所述冷却水池补水源(41)与外冷水池(40)连通的管路上还设置有外冷水补水泵(45)。

4.根据权利要求2所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，其特征在于，所述外冷水池(40)安装有水位传感器(43)，所述水位传感器(43)向所述系统补水开关(42)发出控制信号，控制所述系统补水开关(42)的开启与关闭。

5.根据权利要求1所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，其特征在于，所述冷却塔进水口(21)与外冷水池(40)连通的管路上还连接有喷淋水泵(11)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于换流站阀冷却系统技术领域，具体涉及一种特高压直流输电换流站阀冷却外冷水泄流控制系统。

背景技术

特高压直流电输送具有输电距离远、输电容量大、操控灵活、能耗小的特点。近年来，我国特高压直流输电工程技术迅速发展，可控硅换流阀是直流输电系统换流站的重要设备，担负着换流站交流-直流的变换作用。直流输电系统在高温高负荷的运行状态下，由于传输的功率大，阀片产生的热量也相应增加，而换流站阀冷却系统则是为换流阀提供合适温度环境的重要设备。

现有换流站阀冷却外冷水系统的结构如图1所示，其包括冷却塔20、外冷水池40、冷却水池补水源41、内冷管路73、阀片70和温度传感器75，阀片70上设置有内冷管路73，内冷管路73内的冷却水流动过程中将换流阀本体散发的热量吸收带走；冷却塔20包括冷却塔进水口21和冷却塔出水口22，冷却塔进水口21与外冷水池40连通，冷却塔出水口22与外冷水池40连通；内冷管路73的一部分穿过冷却塔20，外冷水池40里的冷却水通过冷却塔进水口21与外冷水池40连通的管路进入冷却塔，对内冷管路73进行冷却；使用后的冷却水通过冷却塔出水口22与外冷水池40连通的管路排到外冷水池40；冷却水池补水源41与外冷水池40连通，用于补充外冷水池的冷却水；温度传感器75设置在内冷管路73上，用于监测进入冷却塔20前内冷管路73内冷却水温度。

现有换流站阀冷却外冷水系统的不足是当系统的外冷水喷淋设备故障时，比如喷淋泵故障、散热风扇故障、风扇皮带松动等，换流站阀冷却系统的冷却能力大幅降低，导致内冷水温度升高，阀片产生的热量不能及时带走，阀片发热严重时将影响特高压直流输电系统的安全运行。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种提供一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，通过降低整个外冷水池所储存水的温度来间接提高冷却能力，保障特高压直流输电系统的安全稳定运行。

为实现上述目的，本实用新型提供一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，其包括冷却塔、外冷水池、冷却水池补水源、内冷管路、阀片和温度传感器，所述内冷管路的一部分穿过冷却塔，所述冷却塔对所述内冷管路内的冷却水进行冷却，所述冷却水池补水源与外冷水池连通，所述冷却塔包括冷却塔进水口和冷却塔出水口，所述冷却塔进水口与外冷水池连通，所述冷却塔出水口与外冷水池连通，所述温度传感器设置在内冷管路上，用于监测进入冷却塔前内冷管路的冷却水温度，所述换流站阀冷却外冷水泄流控制系统还包括第一电磁阀和第二电磁阀；

所述第一电磁阀设置在所述冷却塔出水口与所述外冷水池连通形成的第一排水管路上；

所述第二电磁阀设置在所述冷却塔出水口与除所述外冷水池外的任意处连通形成的第二排水管路上；

所述温度传感器与所述第一电磁阀、所述第二电磁阀信号连接，控制所述第一电磁阀和所述第二电磁阀的开启与关闭，当第二电磁阀开启时第一电磁阀关闭。

如上所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，优选地，所述冷却水池补水源与外冷水池连通的管路上还设置有系统补水开关。

如上所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，优选地，所述冷却水池补水源与外冷水池连通的管路上还设置有外冷水补水泵。

如上所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，优选地，所述外冷水池安装有水位传感器，所述水位传感器向所述系统补水开关发出控制信号，控制所述系统补水开关的开启与关闭。

如上所述的换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，优选地，所述冷却塔进水口与外冷水池连通的管路上还连接有喷淋水泵。

本实用新型与现有技术相比，其有益效果在于：通过第二排水管路排出喷淋过的冷却水到除外冷水池之外的任意处，同时从外冷水补水源增补冷却水至外冷水池，有效降低整个外冷水池所储存水的温度来间接提高阀冷系统的冷却能力，保障特高压直流输电系统的安全稳定运行。

附图说明

图1为现有技术的换流站阀冷却系统的结构图；

图2为本实用新型改进的换流站阀冷却系统的结构图；

其中：11-喷淋水泵；20-冷却塔；21-冷却塔进水口；22-冷却塔出水口；40-外冷水池；41- 冷却水池补水源；42-系统补水开关；43-外冷水池水位传感器；45-外冷水补水泵；50-第一电磁阀；51-第二电磁阀；70-阀片；73-内冷管路；75-内冷管路温度传感器。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的内容做进一步详细说明。

实施例：

一种换流站阀冷却外冷水泄流控制系统，如图2所示，包括冷却塔20、外冷水池40、冷却水池补水源41、内冷管路73、阀片70、温度传感器75以及第一电磁阀50和第二电磁阀51。

阀片70上设置有内冷管路73，内冷管路73内的冷却水流动过程中将换流阀本体散发的热量吸收带走，以维持换流阀片70的正常工作温度。冷却塔20包括冷却塔进水口21和冷却塔出水口22，冷却塔进水口21与外冷水池40连通，冷却塔出水口22与外冷水池40连通，内冷管路73的一部分穿过冷却塔20，冷却塔进水口21与外冷水池40连通的管路上还连接有喷淋水泵11，喷淋水泵11从外冷水池40抽水，均匀的喷洒到升温后的内冷管路73的表面，吸收内冷管路73内冷却水的热量，同时冷却塔20不停地将吸热后形成的水蒸气排至大气，以实现对内冷管路73内冷却水降温的目的。

温度传感器75设置在内冷管路73上，用于监测进入冷却塔20前内冷管路73内冷却水温度，第一电磁阀50设置在冷却塔出水口22与外冷水池40连通形成的第一排水管路上；第二电磁阀51设置在冷却塔出水口22与除外冷水池40外的任意处连通形成的第二排水管路上，温度传感器75与第一电磁阀50、第二电磁阀51信号连接，控制第一电磁阀50和第二电磁阀51的开启与关闭，当第二电磁阀51开启时第一电磁阀50关闭。

当温度传感器75监测到的内冷管路73内冷却水温度未达到设定值时，第一电磁阀50保持开启状态同时第二电磁阀51保持关闭状态，冷却塔20内喷淋过的水则通过第一排水管路上排到外冷水池40。当外冷水喷淋设备故障时，此时阀冷系统的冷却能力大幅降低，内冷管路73中冷却水温度持续升高，若内冷管路温度传感器75监测到内冷管路73中的冷却水温度达到设定温度时，则通过控制信号开启设置在第二排水管路的第二电磁阀51，同时关闭第一电磁阀50，此时冷却塔中的喷淋过的水通过第二排水管路排到除外冷水池40外的任意处，使喷淋过的冷却水不回到外冷水池中循环使用。

冷却水池补水源41与外冷水池40连通的管路上还设置有系统补水开关42，外冷水池40 安装有水位传感器43。由于喷淋过的冷却水未回收到外冷水池40，导致外冷水池40的水位下降。当外冷水池水位传感器43监测到外冷水池40蓄水低于设定值，系统将会自动启动系统补水开关42从冷却水池补水源41增补冷却水至外冷水池40，降低整个外冷水池40所储存水的温度来间接提高阀冷系统的冷却能力。优选地，冷却水池补水源41与外冷水池40连通的管路上还设置有外冷水补水泵45，可以增加冷却水池补水源41与外冷水池40连通的管路上的水压，提高补水速度。

本实用新型能通过第二排水管路排出喷淋过的冷却水到除外冷水池之外的任意处，同时从外冷水补水源增补冷却水至外冷水池，有效降低整个外冷水池所储存水的温度来间接提高阀冷系统的冷却能力，保障特高压直流输电系统的安全稳定运行。

上述实施例只是为了说明本实用新型的技术构思及特点，其目的是在于让本领域内的普通技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡是根据本实用新型内容的实质所做出的等效的变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920117270.9

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209419234U

授权时间:20190920

主分类号:H02J 3/36

专利分类号:H02J3/36;F25B41/00

范畴分类:37P;

申请人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局

第一申请人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局

申请人地址:510663 广东省广州市黄埔区科学城科学大道223号2号楼广州局

发明人:谭明;邓光武;叶林;石健;曾海涛;廖名洋;卢嵩

第一发明人:谭明

当前权利人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局

代理人:邓潮彬;黄培智

代理机构:44001

代理机构编号:广州科粤专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b7e73c62c7f0a9bbd145f96.html