# 高压断路器的试验与检修研究

（广东电网有限责任公司茂名供电局525000）

摘要：高压断路器对于系统具有保护功能，在出现故障时候能够及时有效的切断短路电流及过负荷电流，以保障系统整体运行的安全稳定性。所以，对高压断路器当中的重要组成部分进行及时的试验及检修工作十分重要，能够保障高压断路器更好的实现预期的功能。本文对绝缘电阻、交流耐压、导电回路电阻及断路器真空度的试验进行了探讨，并给出了相应的检修方法，最后简要介绍了实践当中的注意事项，以供研究参考。

关键词：高压断路器；试验；检修

引言

高压断路器通过继电器保护装置，它作为电力系统当中最重要的控制保护设备之一，能够减少停电范围，及时遏制事故的进一步扩大或恶化。在系统及高压断路器正常运行的情况下，能够结合系统当时的具体需求，作为开关进行使用，对电路当中的空载及过载电流具有相应的控制作用。当电力系统当中的某个节点出现故障之后，负责该区域的高压断路器能够配合继电保护装置及自动装置将故障区域的电流切断，而其他部分的电力系统仍旧可以进行正常的运行。

1绝缘电阻测量

1.1项目简介

对于所有类型的断路器而言，绝缘电阻试验都是必不可少的基础组成项目，因而在高压断路器的试验当中也应进行绝缘电阻的测量。通常情况下，因断路器的类型不同，所选择的绝缘电阻及其测试方法存在一定的差异，对于真空断路器、压缩空气断路器和SF6断路器而言，主要测量支持瓷套、拉杆等一次回路对地绝缘电阻，一般使用两千五百伏的兆欧表，其值应大于500兆欧。在进行六千伏开关绝缘电阻值的测量时，应保持开关处在断开位。而测量开关的相对地、相间和断口之间的绝缘电阻值，则应大于或等于一千兆欧。

1.2试验过程

在进行试验工具的选择时候，选用两千五百伏兆欧表，而后结合实际情况，进行试验接线图的设计及绘制。试验当中的主要步骤如下，先断开高压断路器外侧的电源，在确保没有电压的条件下，遥测所有绝缘电阻的对地及断口绝缘阻值，并将所测得的数据值进行准确记录，最后对相邻电阻间的绝缘阻值进行遥测及记录即可。

2交流耐压试验

2.1项目简介

交流耐压试验对于高压断路器而言，是最有效的绝缘测试之一。通常情况下，凡是低于三十五千伏以下的开关设备均可进行交流耐压试验，应当对处在打开和闭合情况下的开关设备进行分别试验，在闭合阶段对相间及相对地绝缘进行检查，而开闸时则应对断口绝缘情况进行检测及试验。交流耐压试验具有较强的判定性，应当保留在最后进行，为获取高压断路器的整体试验结果及检修报告提供便利。对于气体断路器而言，应将气压尽可能的降到最低，以便更为直观的把握断路器当中存在的绝缘问题，当然，本部分的试验也应遵照上文当中提到的分合闸分别试验的方式及方法。对断路器的控制回路及辅助回路而言，则应在实验当中确保电压为两千伏。应当采用工频甲流耐压试验对六千伏的断路器进行实验，以更清晰的考察实验对象绝缘承受不同电压的能力。在进行耐压试验时，试验的对象不应发生闪络或击穿。在交流耐压实验当中，对于固体的有机绝缘具有一定的破坏性，特别是对于原有的绝缘问题或薄弱点而言，破坏性更强，可能会导致绝缘能力弱化，形成绝缘内部劣化的累积效应。所以，在进行交流耐压试验时，应当结合所实验的高压断路器的类型，进行试验方法、时间及标准的确定。

2.2试验过程

在交流耐压试验当中，所选择的试验工具为变压器、被试验的变压器、保护电阻、限流阻尼电阻、保护间隙、电流表、电压表及电流互感器。被实验的变压器各绕组短接，而对照组的变压器的绕组应短接接地。在具体的试验当中，仍旧应先断开断路器的外侧电源，而后进行无压情况的验证，而后对试验当中各个电阻的对地及关口耐压进行测试，测试完成后慢慢升高到试验所需的电压，并仪表的变化情况以及放电情况进行观察记录，最后在进行不同电阻之间进行以上试验操作即可。

3导电回路电阻测量

3.1项目简介

触头部分的电阻对于高压断路器导电回路的电阻起着决定性作用，导电回路电阻测量离不开对接触电阻值的测试，也就是对每相导电回路电阻值的测量，借助本部分测试所获得的数值，能够对断路器正常工作当中是否会存在过度发热或在通过短路故障电流时存在断路的情况进行判断。通常情况下，将会在大型检修、年检等情况下进行每相导电回路电阻值的测量。在本试验中，被测量的电阻的阻值非常小，常用微欧计量，当前常用电流和电压表法以及平衡电桥法进行试验，下面就针对这两种方法进行分别讨论。

3.2电流和电压表法

导电回路测试当中的电阻值较小，应当采用双臂电桥进行测量，在测量当中，电压引线应当接在距离触头更近的一边，而电流引线则应以电压引线为基准，接在电压引线的外侧。引线应当保持一定的距离，且尽量不要让引线重叠。测量之前，应当对接头的接触情况进行测验，以保障实验当中保持良好的衔接状态。测时应按双臂电桥测量导电回路电阻的具体测试方法进行。

3.3平衡电桥法

当使用电压降法进行断路器每相导电回路中电阻值的测量时，应当先闭合开关，而后调整电流值，最后连接毫伏表。在进行毫伏表连接线的选择时，应选用在规定数值范围内的线，选好后接在靠近触头的一边。用电压降法测量断路器每相导电回路电阻时，在开关合上之后，应先调好电流值，再接通毫伏表。毫伏表的连接线电阻值不应超出该表规定的电阻值，且应接于靠近触头侧。应提前对断路器的分合进行实验，以确保在进行导电回路电阻测量时，触头能够得到更好的接触，进而提升测量结果的准确性。通常会采用多次测量的方式，取多次测量结果的平均数值，以确保数据的准确性。在实际测量过程中，应当断开断路器各个方位的电源，而后进行开关试验，将被测试的电阻的各个端钮与电桥端的相应端钮进行对接，由于测量当中所使用的电流较大，所以应尽快完成测试。

4断路器真空度测试

在进行断路器真空测试时，应当确保试验的过程当中，距离需要进行实验的高压变压机及相应的开关保持规定距离，以免在试验当中出现各类安全问题。在进行旋钮的转动时，应对红灯进行观察，当红灯熄灭后方能开始试验。当然，还应保障被测量的开关及仪表的接地线都已接地，在电压升高的过程当中微安表短接，且在电压处在相对稳定的状态之后，打开短接开关监测电流并记录。

5现场注意事项

在进行高压断路器的试验与检修时，所采用的工作方法及内容基本如上，在具体的试验当中，应当确保试验现场的安全性，以安全为主，保护现场工作人员及各个设备的安全性。在具体的操作当中，应当严格按照要求进行实践，尊重试验规定当中的连接及操作顺序，以保障试验结果的准确性及可信性。在进行直阻的测量时，应当确保各个接触点都能进行良好的接触，降低试验测量当中产生的误差值。在交流耐压试验当中，如果出现火花或其他危险预兆，应当及时进行降压操作，保护设备安全，并对产生火花或其他问题的原因进行检查分析，在确保安全之后，再次进行试验。

结语

综上所述，对于高压断路器的相关试验及检修，能够确保断路器的相关性能具有可靠性，在具体的使用过程当中，能够给发挥出预期作用。在测试的过程当中，应当以安全为指导，并对试验过程进行控制记录，针对开断过程当中所涉及到的复杂问题进行不断研究，为后续的应用实践做好铺垫。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/304bde62877f99328f336067.html