# 660MW超超临界循环流化床锅炉超低NO_x排放研究

### 论文摘要

循环流化床(CFB)发电技术具有良好的炉内脱硫抑氮等优势,得到了广泛推广。随着环保形势的日趋严峻,CFB锅炉仅依靠炉内低氮燃烧无法满足NO_x超低排放要求,因此必须深入研究CFB锅炉炉内低氮燃烧理论,并在660 MW高效超超临界CFB锅炉实现突破。基于流态重构节能型CFB锅炉的设计理念,通过试验和数值模拟研究了炉内NO_x生成还原机理与炉内实现NO_x全部脱除的技术方案。结果表明,影响660 MW超临界CFB锅炉NO_x排放的因素包括:燃用煤质、燃烧温度及均匀性、过量空气系数(运行氧含量)、分级燃烧等。660 MW超超临界CFB锅炉采用单炉膛、单布风板、M型布置、4个旋风分离器、4个外置式换热器的炉型结构,锅炉热一次风从水冷风室后侧6点给入,保证了锅炉一次风静压分布均匀,进而保证了物料流化均匀性;采用"前墙给煤、后墙给煤泥"的给煤方式,前墙布置12个落煤口,后墙布置8支煤泥枪,同时后墙布置8点排渣,保证给煤均匀性;采用4旋风分离器布置结构保证了物料均匀性,不同旋风分离器之间流率偏差的最大值为7.9%;采用4个外置式换热器均匀布置保证床温的均匀性。同时炉内温度场及过量空气系数对NO_x排放起关键作用,锅炉设计床温确定为860℃,既保证了锅炉效率,又减少了NO_x排放,同时保证低负荷工况下满足选择性非催化还原(SNCR)脱硝系统反应温度窗口;锅炉过量空气系数选取1.15,进一步增强了还原性氛围。分级燃烧时一、二次风比例为4∶6,并适当调整锅炉二次风口位置及倾角,形成较大的还原性氛围。通过上述措施可实现炉内高效抑氮,最终使锅炉NO_x原始排放浓度低于50 mg/m3,炉外选取以尿素为还原剂的SNCR技术为辅助脱硝手段,在低投资、低成本、全负荷条件下实现最终烟气中NO_x超低排放。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 锅炉炉型

- 2 锅炉NOx控制措施

- 2.1 NOx生成原理及影响因素

- 2.2 锅炉低氮燃烧措施

- 2.2.1 床温与床压的均匀性设计

- 2.2.2 强化二次风分级燃烧

- 2.2.3 优化二次风口设计

- 2.2.4 优化床温设计

- 2.2.5 运行氧含量优化

- 3 烟气脱硝工艺选择

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李影平,辛胜伟,王凤君

关键词: 超超临界,循环流化床,锅炉,超低排放

来源: 洁净煤技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 神华国能集团有限公司,神华集团循环流化床技术研发中心,哈尔滨锅炉厂有限责任公司

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFB0600205)

分类号: TM621.2;X773

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.19073101

页码: 86-92

总页数: 7

文件大小: 2325K

下载量: 259

### 相关论文文献

- [1].我国开始进入“超超临界”时代[J]. 广西电力建设科技信息 2008(01)

- [2].660MW超超临界二次再热机组高效灵活塔式锅炉热偏差全过程管控实践[J]. 锅炉技术 2020(04)

- [3].超超临界机组厂区的沉降监测研究[J]. 工程建设与设计 2019(21)

- [4].1000MW超超临界机组优化选型的探讨和分析[J]. 中国新技术新产品 2017(05)

- [5].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(11)

- [6].660MW超超临界机组引增风机合一改造后快速减负荷试验分析[J]. 发电设备 2017(03)

- [7].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(10)

- [8].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [9].超超临界电厂的运行经验和发展历程[J]. 包钢科技 2017(03)

- [10].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(13)

- [11].超超临界塔式锅炉垂直管圈刚性梁的原理及结构[J]. 锅炉制造 2017(04)

- [12].660MW超超临界机组烟风系统单列布置应用[J]. 发电设备 2017(04)

- [13].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(14)

- [14].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(15)

- [15].“超超临界循环流化床锅炉技术”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(16)

- [16].1000MW超超临界机组凝结水精处理系统调试问题及处理措施[J]. 中国高新技术企业 2016(03)

- [17].中电观察:超超临界火电技术研发遇新拐点[J]. 广西电业 2015(08)

- [18].1000MW超超临界机组优化选型研究[J]. 吉林电力 2016(01)

- [19].1000MW超超临界机组协调控制系统存在问题及改进措施[J]. 自动化应用 2016(05)

- [20].给水一次调频新技术在超超临界机组中的应用[J]. 河北电力技术 2016(03)

- [21].超超临界1000MW机组的热经济性研究[J]. 科技风 2014(17)

- [22].超超临界机组给水处理方式探讨[J]. 广州化工 2014(22)

- [23].宝钢700℃超超临界电站用合金管研制成功[J]. 四川冶金 2014(06)

- [24].660MW超超临界机组协调控制措施分析[J]. 中国科技信息 2014(24)

- [25].超超临界辅机单列布置机组稳定性、安全性探讨[J]. 价值工程 2015(03)

- [26].1200MW等级超超临界机组可行性研究[J]. 电力建设 2015(02)

- [27].超超临界700℃火电机组热力系统的 分析[J]. 锅炉技术 2015(02)

- [28].1000MW超超临界机组节能降耗措施研究[J]. 同行 2016(15)

- [29].1000MW超超临界机组前墙垂直水冷壁管开裂失效分析[J]. 科学中国人 2017(09)

- [30].1000MW超超临界机组主机选型[J]. 商业故事 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35cf7820fd034be734abf0ba.html