# 一种具有除霜功能的新风空调机组论文和设计-文力

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有除霜功能的新风空调机组，包括机箱，机箱中设置有通过四通阀四个接口连接的压缩机、蒸发式冷凝器和蒸发器，蒸发式冷凝器和蒸发器分别设置有喷淋装置a和喷淋装置b，且蒸发式冷凝器和蒸发器分别连接有排风机和送风机，机箱两侧与排风机和送风机的对应位置分别设置有排风口和送风口，机箱侧壁靠近其中部分别设置有新风口a和新风口b，机箱中部设置有挡板将新风口a和新风口b完全隔开，且新风口a和新风口b之间设置有排风阀，机箱顶部设置有回风口。本实用新型能够有效解决蒸发式冷凝器高温保护停机问题；同时能够有效去除蒸发式冷凝器表面霜层，满足了使用者在不同气温环境下的使用要求。

### 主设计要求

1.一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，包括机箱(1)，所述机箱(1)中设置有通过四通阀(18)四个接口连接的压缩机(17)、蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)，所述压缩机(17)出口通过四通阀(18)与蒸发式冷凝器(4)连通，所述压缩机(17)入口通过四通阀(18)与蒸发器(8)连通，所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)通过膨胀阀经管线连接，所述述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)分别设置有喷淋装置a和喷淋装置b，且所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)分别连接有排风机(22)和送风机(11)，所述机箱(1)两侧与排风机(22)和送风机(11)的对应位置分别设置有排风口(23)和送风口(12)，所述机箱(1)侧壁靠近其中部分别设置有新风口a(5)和新风口b(16)，所述新风口a(5)靠近蒸发式冷凝器(4)，所述新风口b(16)靠近蒸发器(8)，所述机箱(1)中部设置有挡板将新风口a(5)和新风口b(16)完全隔开，所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)分别位于挡板两侧，且所述新风口a(5)和新风口b(16)之间设置有排风阀(6)，所述机箱顶部设置有回风口(7)，所述回风口(7)位于新风口b(16)上方。

### 设计方案

1.一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，包括机箱(1)，所述机箱(1)中设置有通过四通阀(18)四个接口连接的压缩机(17)、蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)，所述压缩机(17)出口通过四通阀(18)与蒸发式冷凝器(4)连通，所述压缩机(17)入口通过四通阀(18)与蒸发器(8)连通，所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)通过膨胀阀经管线连接，所述述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)分别设置有喷淋装置a和喷淋装置b，且所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)分别连接有排风机(22)和送风机(11)，所述机箱(1)两侧与排风机(22)和送风机(11)的对应位置分别设置有排风口(23)和送风口(12)，所述机箱(1)侧壁靠近其中部分别设置有新风口a(5)和新风口b(16)，所述新风口a(5)靠近蒸发式冷凝器(4)，所述新风口b(16)靠近蒸发器(8)，所述机箱(1)中部设置有挡板将新风口a(5)和新风口b(16)完全隔开，所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)分别位于挡板两侧，且所述新风口a(5)和新风口b(16)之间设置有排风阀(6)，所述机箱顶部设置有回风口(7)，所述回风口(7)位于新风口b(16)上方。

2.根据权利要求1所述的一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，所述新风口a(5)和新风口b(16)均设置有风阀。

3.根据权利要求1所述的一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，所述喷淋装置a包括设置在蒸发式冷凝器(4)下方的循环水箱a(21)，所述循环水箱a(21)中分别设置有水泵a(20)和热电阻(19)，所述水泵a(20)通过管线连接有多个高压喷嘴a(3)，多个所述高压喷嘴a(3)位于蒸发式冷凝器(4)一侧。

4.根据权利要求3所述的一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，所述循环水箱a(21)上表面设置有挡水板a(2)，所述挡水板a(2)顶端与机箱(1)顶壁贴合，所述挡水板a(2)将排风机(22)与高压喷嘴a(3)隔开。

5.根据权利要求1所述的一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，所述喷淋装置b包括设置在蒸发器(8)下方的循环水箱b(14)，所述循环水箱b(14)中设置有水泵b(13)，所述水泵b(13)通过管线连接有多个高压喷嘴b(9)，多个所述高压喷嘴b(9)位于蒸发器(8)一侧。

6.根据权利要求5所述的一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，所述循环水箱b(14)上表面设置有挡水板b(10)，所述挡水板b(10)顶端与机箱(1)顶壁贴合，所述挡水板b(10)将送风机(11)与高压喷嘴b(9)隔开。

7.根据权利要求1所述的一种具有除霜功能的新风空调机组，其特征在于，所述蒸发式冷凝器(4)和蒸发器(8)的连接管线上设置有膨胀阀(15)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于空调设备技术领域，涉及一种具有除霜功能的新风空调机组。

背景技术

现在空调是家居不可缺少的一部分，空调就是空气调节器，可以对空间内空气起到调节温度、湿度、气流速度、洁净度等作用。但是人们多用来调节温度，而且随着生活水平的提高，人们不止是在追求传统的制冷空调，更多的是使用冷暖双至空调，甚至在过度季节也会开启空调。空调在制热时，室外热量向室内传输，蒸发器表面的温度比室外环境温度低，会产生结霜现象，如在空调结霜后除霜不及时，就会影响空调的使用，而且水冲霜比热制冷剂蒸气融霜的效果好，且时间短、操作简单、便于管理。空调还面临一个巨大的挑战，在全球温室效应下，夏季高温天气，空调冷凝器高温保护越来越频繁，使人们不能在最热的天气下使用空调，解决冷凝器高温保护问题迫在眉睫。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种具有除霜功能的新风空调机组，解决了冷凝器的高温保护问题。

本实用新型所采用的技术方案是，一种具有除霜功能的新风空调机组，包括机箱，机箱中设置有通过四通阀四个接口连接的压缩机、蒸发式冷凝器和蒸发器，压缩机出口通过四通阀与蒸发式冷凝器连通，压缩机入口通过四通阀与蒸发器连通，蒸发式冷凝器和蒸发器通过膨胀阀经管线连接，蒸发式冷凝器和蒸发器分别设置有喷淋装置a和喷淋装置b，且蒸发式冷凝器和蒸发器分别连接有排风机和送风机，机箱两侧与排风机和送风机的对应位置分别设置有排风口和送风口，机箱侧壁靠近其中部分别设置有新风口a和新风口b，新风口a靠近蒸发式冷凝器，新风口b靠近蒸发器，机箱中部设置有挡板将新风口a和新风口b完全隔开，蒸发式冷凝器和蒸发器分别位于挡板两侧，且新风口a和新风口b之间设置有排风阀，机箱顶部设置有回风口，回风口位于新风口b上方。

本实用新型的特点还在于，

新风口a和新风口b均设置有风阀

喷淋装置a包括设置在蒸发式冷凝器下方的循环水箱a，循环水箱a中分别设置有水泵a和热电阻，水泵a通过管线连接有多个高压喷嘴a，多个高压喷嘴a位于蒸发式冷凝器一侧。

循环水箱a上表面设置有挡水板a，挡水板a顶端与机箱顶壁贴合，挡水板a将排风机与高压喷嘴a隔开。

喷淋装置b包括设置在蒸发器下方的循环水箱b，循环水箱b中设置有水泵b，水泵b通过管线连接有多个高压喷嘴b，多个高压喷嘴b位于蒸发器一侧。

循环水箱b上表面设置有挡水板b，挡水板b顶端与机箱顶壁贴合，挡水板b将送风机与高压喷嘴b隔开。

蒸发式冷凝器和蒸发器的连接管线上设置有膨胀阀。

本实用新型的有益效果是：

1)本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组，可以一年四季使用，更人性化的满足人们对室内环境的需求，既可以冬季供暖又可以夏季供冷，冬天带来温暖，夏季带来清凉，过度季节也可以开启蒸发器段的喷淋装置，为室内送入凉爽的新风，弥补一般空调的不足；

2)本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组，冷凝器段使用蒸发冷凝，并且利用室内排风冷却冷凝器，使冷凝器减少在高温天气的高温保护。蒸发式冷凝器段的高压喷淋装置还能在供热循环里用作冲霜，多功能利用，提高机组各部件利用率。

3)蒸发器段使用高压喷淋装置，可以满足人们在过渡季节的需求，不开启制冷循环便能提供凉爽的新风，对空调舒适度和节能具有重要意义。

附图说明

图1是本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组的结构示意图。

图中，1.机箱，2.挡水板a，3.喷嘴a，4.蒸发式冷凝器，5.新风口a，6.排风阀，7.回风口，8.蒸发器，9.喷嘴b，10.挡水板b，11.送风机，12.送风口，13.水泵b，14.循环水箱b，15.膨胀阀，16.新风口b，17.压缩机，18.四通阀，19.热电阻，20.水泵a，21.循环水箱a，22.排风机，23.排风口。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组，如图1所示，包括机箱1，机箱1中设置有通过四通阀18四个接口连接的压缩机17、蒸发式冷凝器4和蒸发器8，压缩机17出口通过四通阀18与蒸发式冷凝器4连通，压缩机17入口通过四通阀18与蒸发器8连通，蒸发式冷凝器4和蒸发器8通过管线连接，蒸发式冷凝器4和蒸发器8的连接管线上设置有膨胀阀15，蒸发式冷凝器4和蒸发器8分别设置有喷淋装置a和喷淋装置b，且蒸发式冷凝器4和蒸发器8分别连接有排风机22和送风机11，机箱1两侧与排风机22和送风机11的对应位置分别设置有排风口23和送风口12，机箱1侧壁靠近其中部分别设置有新风口a5和新风口b16，新风口a5和新风口b16均设置有风阀，新风口a5靠近蒸发式冷凝器4，新风口b16靠近蒸发器8，机箱1中部设置有挡板将新风口a5和新风口b16完全隔开，蒸发式冷凝器4和蒸发器8分别位于挡板两侧，且新风口a5和新风口b16之间设置有排风阀6，机箱顶部设置有回风口7，回风口7位于新风口b16上方。

喷淋装置a包括设置在蒸发式冷凝器4下方的循环水箱a21，循环水箱a21中分别设置有水泵a20和热电阻19，水泵a20通过管线连接有多个高压喷嘴a3，多个高压喷嘴a3位于蒸发式冷凝器4一侧。循环水箱a21上表面设置有挡水板a2，挡水板a2顶端与机箱1顶壁贴合，挡水板a2将排风机22与高压喷嘴a3隔开。

喷淋装置b包括设置在蒸发器8下方的循环水箱b14，循环水箱b14中设置有水泵b13，水泵b13通过管线连接有多个高压喷嘴b9，多个高压喷嘴b9位于蒸发器8一侧。循环水箱b14上表面设置有挡水板b10，挡水板b10顶端与机箱1顶壁贴合，挡水板b10将送风机11与高压喷嘴b9隔开。

本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组中四通阀18和膨胀阀15的作用具体如下：

四通阀18是很重要的一个部件，是一种控制阀，用于改变氟利昂流动的方向。当制冷时，四通阀18通过阀片的移动将压缩机17出来的高温高压气体通入蒸发式冷凝器4，当制热时，四通阀18通过阀片的移动将压缩机17出来的高温高压气体通过通入蒸发器8(当作冷凝器件)。

膨胀阀15是实现蒸发冷凝器4的冷凝压力至蒸发器8的蒸发压力的节流，同时控制制冷剂的流量。

本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组的工作原理具体如下：

夏季工作过程：

室内回风经过回风口7，通过调节排风阀6使一部分室内回风进入蒸发式冷凝器4一侧，另一部分室内回风与新风口b16进入的新风混合，混合后通过蒸发器8蒸发吸热带走热量得到冷却空气，冷却空气通过送风机11送入室内；进入蒸发式冷凝器4一侧的室内回风与新风口a5进入的新风混合，混合后的空气与高压喷嘴a3喷淋的水接触，发生等焓冷却过程，使得蒸发式冷凝器4外表面温度更低，既带走蒸发式冷凝器4的热量又可以防止高温天气蒸发式冷凝器4高温保护停机。

冬季工作过程：

冬季供热循环过程通过四通阀将蒸发器8当做冷凝器件来散热，起到加热空气的作用，蒸发式冷凝器4当做蒸发器件吸收空气的热量，维持制冷剂循环。新风口b16冬季处于关闭状态，室内回风经过回风口7全部通过蒸发器8(当作冷凝器件)放热被加热，被加热的空气通过送风机11送入室内；此时排风阀6是关闭状态，新风口a5提供蒸发式冷凝器4所需风量，室外新风被蒸发式冷凝器4(当作蒸发器件)吸收热量，用来维持制冷剂的循环。本实用新型的新风空调机组冬季在蒸发式冷凝器4(当作蒸发器件)上会出现结霜现象，循环水箱a21中的循环水被电热阻19加热，通过水泵a20从喷嘴a3喷淋，通过喷淋装置a喷淋热水可以融化蒸发式冷凝器4(当作蒸发器件)上的霜层，达到除霜目的。

过渡季节工作过程：

过渡季节处理过程是制冷剂不进行循环，本实用新型的新风空调机组当作带喷淋装置降温的新风机组使用。室内所需的新风量全部由新风口b16提供，新风与喷嘴b9喷淋的水接触，发生等焓冷却过程，满足室内送风要求；此时排风阀6全开，新风口a5关闭，室内回风通过回风口7全部经排风阀6排出室外，过渡季节不使用制冷剂还能满足人们对温度和新风的要求，既节能又舒适。

通过上述方式，本实用新型一种具有除霜功能的新风空调机组，结构简单，使用方便；能够有效解决蒸发式冷凝器4高温保护停机问题；同时能够有效去除蒸发式冷凝器4表面霜层，满足了使用者在不同气温环境下的使用要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012633.2

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209763339U

授权时间:20191210

主分类号:F24F3/044

专利分类号:F24F3/044;F24F13/30;F25B13/00;F25B39/04;F25B41/06;F25B47/00

范畴分类:35C;

申请人:西安工程大学

第一申请人:西安工程大学

申请人地址:710048 陕西省西安市金花南路19号

发明人:文力;靳贵铭;郑松

第一发明人:文力

当前权利人:西安工程大学

代理人:谈耀文

代理机构:61214

代理机构编号:西安弘理专利事务所 61214

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36488da3d525da21c6d43bc9.html