# 一种恒压供水系统论文和设计-瞿星

### 全文摘要

本实用新型涉及一种恒压供水系统，包括进水管道、水箱、高区供水管道、低区直供管道、低区应急管道、第一压力检测装置和阀门，第一压力检测装置和阀门分别安装在进水管道上，进水管道一端分别与低区直供管道和水箱的进水口连通，水箱的出水口与高区供水管道连通，低区应急管道与高区供水管道或水箱连通。本实用新型使用时，当市政供水充足时，阀门全开进水；当市政供水不足，压力传感器检测到进水压力低于设定值时，可通过调节阀门的开度，对水箱少量补水，使市政水大部分直接为低区供水，因为高区有水箱储水，即使在少量补水的情况下，仍能保持长时间供水；当低区市政停水时，高区出水管道水经减压阀后供给低区用户，保障低区高区都有水用。

### 主设计要求

1.一种恒压供水系统，其特征在于，包括进水管道、水箱、高区供水管道、低区直供管道、低区应急管道、第一压力检测装置和阀门，所述第一压力检测装置和阀门分别安装在所述进水管道上，所述进水管道一端分别与所述低区直供管道和水箱的进水口连通，所述水箱的出水口与所述高区供水管道连通，所述低区应急管道与所述高区供水管道或水箱连通。

### 设计方案

1.一种恒压供水系统，其特征在于，包括进水管道、水箱、高区供水管道、低区直供管道、低区应急管道、第一压力检测装置和阀门，所述第一压力检测装置和阀门分别安装在所述进水管道上，所述进水管道一端分别与所述低区直供管道和水箱的进水口连通，所述水箱的出水口与所述高区供水管道连通，所述低区应急管道与所述高区供水管道或水箱连通。

2.根据权利要求1所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述阀门为手动阀或第一电动阀。

3.根据权利要求1所述一种恒压供水系统，其特征在于，还包括控制装置，所述控制装置分别与所述阀门和所述第一压力检测装置连接。

4.根据权利要求3所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述水箱内安装有液位传感器，所述高区供水管道上安装有水泵，所述控制装置分别与所述水泵和所述液位传感器连接。

5.根据权利要求3所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述低区应急管道上还安装有应急控制阀，所述应急控制阀与所述控制装置连接。

6.根据权利要求5所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述应急控制阀包括第二电动阀和减压阀，所述第二电动阀和减压阀串联设置在所述低区应急管道上。

7.根据权利要求3所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述进水管道上安装有浮球阀，所述浮球阀与控制装置连接。

8.根据权利要求1至7任一项所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述低区直供管道上安装有止回阀。

9.根据权利要求1至7任一项所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述水箱的外侧壁上安装有溢流管。

10.根据权利要求1至7任一项所述一种恒压供水系统，其特征在于，所述高区供水管道上安装有第二压力检测装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及市政供水领域，具体涉及一种恒压供水系统。

背景技术

现有城市高楼供水，分为高区二次加压供水和低区市政直供。一般低区1-3-5层楼为市政直供，高区为二次加压供水，其中有一类供水是，水箱+变频泵供水的形式，正常状态下高区供水由水箱+变频泵供水供给高区用户。低区由低区供水管道供给低区用户。高区浮球阀为水箱进水，当水到预定水位时停止进水，当进水浮球阀故障，水位超高时液位传感器会发信号到控制柜报警，更超高时溢流。当水箱缺水最低液位时，液位传感器会发信号到控制柜停泵。

但忽略了一个问题，正常状态下市政压力一般在2-3.5Kg左右，低区市政直供能满足供水要求，高区水箱+变频泵供水也能正常供水。但有时水压力会变化，当用水高峰期或特殊情况下，如果市政压力低于2-1.5Kg时，低区直供水压偏低，而高区为水箱储水供水，水箱通常是满水状态的。当市政进水压力偏低时，低区在供水，高区同时水箱进水口也在进水和出水口供给水泵加压出水供高区用户。这种情况下，低区用水压力会更低。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种恒压供水系统。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种恒压供水系统，包括进水管道、水箱、高区供水管道、低区直供管道、低区应急管道、第一压力检测装置和阀门，所述第一压力检测装置和阀门分别安装在所述进水管道上，所述进水管道一端分别与所述低区直供管道和水箱的进水口连通，所述水箱的出水口与所述高区供水管道连通，所述低区应急管道与所述高区供水管道或水箱连通。

本实用新型的有益效果是：本实用新型的恒压供水系统，通过在进水管道上设置压力传感器和阀门，当市政供水充足时，阀门全开进水；当市政供水不足，压力传感器检测到进水压力低于设定值时，可通过调节阀门的开度，对水箱少量补水，使市政水大部分直接为低区供水，因为高区有水箱储水，即使在少量补水的情况下，仍能保持长时间供水，从而保证低区和高区有合理的配水。当市政来水压力接近零或为零的时候，全开进水管道上的阀门，同时低区应急出水控制阀打开，此时市政如果有水来时，全进水箱，高区有水箱储水，可以保持较长时间供水，同时自动或手动打开高区出水旁通管路，打开应急供水阀门和减压阀，供给低区用户。

在上述技术方案的基础上，本实用新型还可以做如下改进。

进一步，所述阀门为手动阀或第一电动阀。

采用上述进一步方案的有益效果是：阀门可采用手动阀或电动阀，可以通过手动调节阀门开度，也可以电动调节阀门开度。

进一步，还包括控制装置，所述控制装置分别与所述阀门和所述第一压力检测装置连接。

采用上述进一步方案的有益效果是：控制装置的设置，可以根据压力传感器检测到的进水管道内压力，来自动调节阀门的开度。

进一步，所述水箱内安装有液位传感器，所述高区供水管道上安装有水泵，所述控制装置分别与所述水泵和所述液位传感器连接。

采用上述进一步方案的有益效果是：液位传感器的设置，当水箱内液位过低时，控制装置控制水泵停止供水，防止将市政管道抽空。

进一步，所述低区应急管道上还安装有应急控制阀，所述应急控制阀与所述控制装置连接。

采用上述进一步方案的有益效果是：应急控制阀的设置，当市政管道来水过小甚至为零时，可以通过应急控制阀使水箱也为低区进行供水。

进一步，所述应急控制阀包括第二电动阀和减压阀，所述第二电动阀和减压阀串联设置在所述低区应急管道上。

采用上述进一步方案的有益效果是：采用串联的电动阀和减压阀，可以起到调节供水压力。

进一步，所述进水管道上安装有浮球阀，所述浮球阀与控制装置连接。

采用上述进一步方案的有益效果是：浮球阀的设置，当水到预定水位时停止进水，当浮球阀故障或水位超高时会发信号到控制装置报警，水位更高时溢流。

进一步，所述低区直供管道上安装有止回阀。

采用上述进一步方案的有益效果是：止回阀的设置，是为了防止高区出水补低区时，回流到市政管道。

进一步，所述水箱的外侧壁上安装有溢流管。

采用上述进一步方案的有益效果是：溢流管的设置，是为了防止水箱中水过满。

进一步，所述高区供水管道上安装有第二压力检测装置。

采用上述进一步方案的有益效果是：压力检测装置的设置，可以对高区供水压力进行监测。

附图说明

图1为本实用新型恒压供水系统的结构示意图；

图2为本实用新型恒压供水系统中变频控制装置的电气一次回路图；

图3为本本实用新型恒压供水系统中变频控制装置的电气原理图；

图4为本本实用新型恒压供水系统中变频控制装置的电气二次回路图；

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

1、进水管道；11、进水总蝶阀；12、过滤器；13、导流防止器；14、压力表；

2、水箱；21、溢流管；22、液位传感器；23、阀门；24、浮球阀；25、第一压力检测装置；26、泄水管；

3、高区供水管道；31、第二压力检测装置；32、水泵；33、紫外线消毒器；34、蝶阀；

4、低区直供管道；41、止回阀；

5、低区应急管道；51、应急控制阀；511、第二电动阀；512、减压阀；

6、控制装置；7、气压罐。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

如图1所示，本实施例的一种恒压供水系统，包括进水管道1、水箱2、高区供水管道3、低区直供管道4、低区应急管道5、第一压力检测装置25和阀门23，所述第一压力检测装置25和阀门23分别安装在所述进水管道1上，所述进水管道1一端分别与所述低区直供管道4和水箱2的进水口连通，所述水箱2的出水口与所述高区供水管道3连通，所述低区应急管道5与所述高区供水管道3或水箱2连通。

本实施例的恒压供水系统，通过在进水管道上设置压力传感器和阀门，当市政供水充足时，阀门全开进水；当市政供水不足，压力传感器检测到进水压力低于设定值时，可通过调节阀门的开度，对水箱少量补水，使市政水大部分直接为低区供水，因为高区有水箱储水，即使在少量补水的情况下，仍能保持长时间供水，从而保证低区和高区有合理的配水。

其中，本实施例的所述阀门23为手动阀或第一电动阀。阀门可采用手动阀或电动阀，可以通过手动调节阀门开度，也可以电动调节阀门开度。

如图1所示，本实施例的水箱变频供水设备系统还包括控制装置6，所述控制装置6分别与所述阀门23和所述第一压力检测装置25连接，此时，所述阀门23可选用第一电动阀。控制装置的设置，可以根据压力传感器检测到的进水管道内压力，来自动调节阀门的开度。

如图1所示，本实施例的所述水箱3内安装有液位传感器22，所述高区供水管道3上安装有水泵32，所述控制装置6分别与所述水泵32和所述液位传感器22连接。液位传感器的设置，当水箱内液位过低时，控制装置控制水泵停止供水，防止水泵在缺水的情况下空转，烧坏水泵(因为水泵是水冷式降温的)如图1所示，本实施例的所述低区应急管道5上还安装有应急控制阀51，所述应急控制阀51与所述控制装置6连接。应急控制阀的设置，当市政管道来水过小甚至为零时，可以通过应急控制阀使水箱也为低区进行供水。

如图1所示，本实施例的所述应急控制阀51包括第二电动阀511和减压阀512，所述第二电动阀511和减压阀512串联设置在所述低区应急管道5上。采用串联的电动阀和减压阀，可以起到调节供水压力。

如图1所示，本实施例的所述进水管道1上安装有浮球阀24，所述浮球阀24与控制装置6连接。所述浮球阀24具体位于所述阀门的后端。浮球阀的设置，当水到预定水位时停止进水，当浮球阀故障或水位超高时会发信号到控制装置报警，水位更高时溢流。

如图1所示，本实施例的所述低区直供管道4上安装有止回阀41。止回阀的设置，是为了防止高区出水补低区时，回流到市政管道。

如图1所示，本实施例的所述水箱2的外侧壁上安装有溢流管21，溢流管21靠近所述水箱2的上端设置。溢流管的设置，是为了防止水箱中水过满。其中，所述水箱2底部还安装有泄水管26，所述泄水管26上安装有控制阀。

如图1所示，本实施例的所述高区供水管道3上安装有第二压力检测装置31。第二压力检测装置31可以选用压力传感器或压力表均可。第二压力检测装置的设置，可以对高区供水压力进行监测。

本实施例的一个优选方案为，所述进水管道1上安装有过滤器12、倒流防止器13、进水总蝶阀11和压力表14。

其中，所述高区供水管道上还安装有气压罐7、紫外线消毒器33和蝶阀34。气压罐7自动补给出口水压力，保持水压相对平稳。等水泵32转速几秒内提上来后，出口压力平稳，气压罐7内水压即又得到补充。气压罐7的作用还有夜间休眠补水，水泵32切换时降低压力波动的作用。

以下再对图2-图4中的接线关系进行介绍。下表是本实施电动阀与减压阀串联时的液位传感器、第一压力检测装置、第二压力检测装置、第一电动阀、第二电动阀、两个水泵的连接位置说明表。图2-图4中控制装置的其他连接关系采用现有的连接关系即可实现，在此不再赘述。

XT1电机线

XT2信号线

本实施例主要是针对市政水压低于0.5-2kg时，高区低区同时补水，低区水压进一步降低，在市政进水管道上设置压力传感器，当进水管道上的压力传感器监测到的压力值低于设定值时，关小进水管道上的阀门开度，少量水箱补水，市政水大部分直接为低区供水，因为高区有水箱储水，即使在少量补水的情况下，仍然能够保持长时间供水，当市政供水压力恢复时，阀门全开进水，从而能够保证低区和高区有合理的配水。当市政来水压力接近零或为零的时候，全开进水管道上的阀门，同时低区应急出水控制阀打开，市政如果有水来时，全进水箱，同时有高区水箱经减压后给低区补水，止回阀是为了防止高区出水补水时，回流到市政管道。当水箱为最低点水位时，水泵停转。当市政来水压力传感器监测到进水压力正常时，又恢复低区直供和高区水箱+变频泵供水。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271062.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209509079U

授权时间:20191018

主分类号:E03B 11/00

专利分类号:E03B11/00;E03B7/07

范畴分类:36B;

申请人:北京华金浩环保供水设备有限公司

第一申请人:北京华金浩环保供水设备有限公司

申请人地址:100085 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼一层A段102室

发明人:瞿星

第一发明人:瞿星

当前权利人:北京华金浩环保供水设备有限公司

代理人:杨立;吴佳

代理机构:11212

代理机构编号:北京轻创知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37f76fd46b48c940420fd3b3.html