# 线路后备保护的整定计算研究任晓波

关键词：10kV配网线路；柱上断路器；定值整定

110kV配网定值整定原则探讨

1.110kV配网定值整定问题

目前，10kV配网线路柱上断路器（开关站）定值整定工作普遍存在以下问题：第一，一些供电公司柱上断路器仅被用作开断设备，其定值常年处于出厂状态，相当于退出，一旦线路故障即导致变电站开关跳闸。故障的切除完全依赖于变电站保护。第二，一些供电公司在10kV配网线路柱上断路器（开关站）整定的定值上下级配合关系混乱或完全没有配合，越级跳闸现象严重，为了严格配合关系，应规定10kV农配网柱上断路器（开关站）定值不宜设置3级以上。第三，当前电力系统没有规范的10kV配网线路柱上断路器（开关站）保护定值整定原则。

1.2电流速断保护（过流I段）

1）按躲本线路末端最大方式下三相短路电流计算：Isd=K×Idmax。

式中，K为可靠系数，取1.3倍，Idmax为线路末端最大三相短路电流。

2）与上级电流速断保护定值配合，配合系数取1.1-1.3倍：Isd=Idz/K。

式中，K为配合系数，根据多年经验，本保护安装处与上级保护安装处距离<=3km,K取1.1，6km>=本保护安装处与上级保护安装处距离>3km,K取1.2，本保护安装处与上级保护安装处距离>6km,K取1.3。一般来说，城配网因距离短、线径大，K值可取1.1~1.2，农配网因距离长，线径小，K值可取1.3。Idz为上级电流速断保护定值。

3）按躲过本段线路上配变低压侧400V母线最大方式三相短路电流整定。可按躲距保护安装处最近的最大容量配变低压侧400V母线三相短路电流整定：Isd=K×Idmax。

式中，K为可靠系数，取1.3倍，Idmax为距保护安装处最近的最大容量配变低压侧400V母线三相短路电流。

4）按躲配变励磁涌流整定：Isd=K×Ie。

式中Ie为该线路所接配变总额定电流，K取4-8倍。实际计算中，可取4倍，若经实践不能可靠躲过励磁涌流，再行调整。

5)灵敏度校验。按最小运行方式下校核线路出口两相短路的灵敏系数K应不小于1.5:

Klm=Idmin/Isd>=1.5

式中，Klm为灵敏系数，Idmin为最小方式下线路出口两相短路电流，I为速断保护定值。

7）时限整定原则：一般整定为0S,如果经实践不能有效躲过励磁涌流，可设定为0.1S的短延时，一般来说可躲过励磁涌流，但是越级跳闸概率提高。

1.3限时电流速断保护（过流II段）

考虑变电站10kV出线限时电流速断保护一般整定为0.3S，如果多级柱上开关均设置该保护，不易配合，一般10kV配网柱上开关不设置限时电流速断保护，但是如果条件允许，第一级柱上开关可设置0.1S短延时的限时电流速断保护。整定原则为：按保证本段线路末端最小方式下两相短路故障有灵敏度整定：Isd=Idmin/Klm。

式中，Klm为灵敏系数，20km以下取1.5倍，20-50km取1.4倍，50km以上取1.3倍。Idmin为线路末端最小方式两相短路电流。

1.4过电流保护（过流III段）

1）按躲最大负荷电流整定：IIII=Kk×Ｉfh/Kre

式中，Kk为可靠系数，取1.2，Ｉfh为最大负荷电流，Kre为返回系数，取0.95

2）由于10kV配网线路结构复杂，负荷、运行方式变化较多，为避免在负荷增加时反复调整定值，可按CT二次额定电流整定：IIII=Kk×Ｉe/Kre

式中，Kk为可靠系数，取1.2，Ｉe为CT二次额定电流,一般为5A，Kre为返回系数，取0.95。

若最大负荷电流>CT额定电流,取最大负荷电流计算。反之，取CT额定电流计算。

3）时限整定：按与上级过流保护时限反配整定，时限级差0.2S-0.3S。

目前，地区整定原则，变电站10kV出线过流III段时限一般可整定为0.9S以上，则10kV配网柱上断路器（开关站）过流III段时限，按0.2S时限级差可配三级以上，按0.3S时限级差可配两级以上。

210kV配网定值整定计算实例

2.1某县供电分公司35kV朗江变304漠滨线计算实例参数：

已知：

保护1：某变电站10kV母线最大/最小方式阻抗标幺值2.0441/2.4489；CT变比200/5；过流I段一次定值600A，时限0S；过流II段一次定值320A，时限0.3S，过流III段一次定值240A，1.2S

保护2：最大/最小方式阻抗标幺值5.6081/6.0129；CT变比200/5；距保护安装处最近的最大容量配变低压侧400V母线最大阻抗标幺值16.3065；总额定电流105A；最大负荷电流85A；

保护3：略；

保护4：略；

2.2保护整定点选择

原则上，10kV配网线路柱上断路器定值整定宜选取不超过3点，假设图中2与3之间或者3与4之间还有柱上断路器，也只应选取2，3，4点做为保护整定点，其他柱上断路器可仅做为开关设备使用。

2.3保护2定值计算

电流速断保护

①按躲本线路末端最大方式下三相短路电流计算，可靠系数1.3：Isd=1.3×5500/5.6081=1274.9A。

②与上级（保护1）电流速断保护定值配合，配合系数取1.3倍：Isd=600/1.3=462A。

③按躲距保护安装处最近的最大容量配变低压侧400V母线三相短路电流整定，可靠系数取1.3：Isd=K×Idmax=1.3×5500/16.3065=439A。

④按躲配变励磁涌流整定，K取4倍：Isd=K×Ie=4×105=420A。

综合①②③④,保护2电流速断定值可取439A，换算到二次值为439/40=11A，时限0S。

⑤灵敏度校验。按最小运行方式下校核线路出口两相短路的灵敏系数K应不小于1.5:Klm=Idmin/Isd=（√3/2×5500/6.0129）/439=1.8>=1.5，满足灵敏度要求。

限时电流速断保护

可不整定。

过电流保护

①按躲最大负荷电流整定，可靠系数Kk取1.2：IIII=Kk×Ｉfh/Kre=1.2*85/0.95=107A；

②按CT额定电流整定，可靠系数Kk取1.2：IIII=Kk×Ｉe/Kre=1.2×200/0.95=253A

综合①②最大负荷电流<CT额定电流,按CT额定电流计算，取IIII=253A，换算成二次即253/40=6.3A，时限取0.9S，反配保护1过流III段时限，级差0.3S。

2.4保护3、保护4定值计算

与保护2计算过程相同。

3结束语

通过对10kV配网线路定值整定方法的探讨，我们应该从实际出发，科学有效的规划未来的配网工作，科学配置柱上断路器或开关站的保护定值来满足继电保护四性要求,保障配网的安全稳定运行，大力提升电力系统的安全性及可靠性。

参考文献

[1]崔其会.10kV配电线路保护定值的整定探讨[J].供用电,2009.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3adbd13c2b367135a7513f4d.html