# 刍议10kV电力电缆常见故障诊断及处理措施

广东电网有限责任公司东莞清溪供电分局广东省东莞市523000

摘要：10kV电力电缆在电力能源中占据非常重要的位置，其直接影响着我们的日常生活和发展，因此进一步加强对其的研究非常有必要。10kV电缆是电力电缆中较为常见的电缆类型，在应用中很容易出现故障对此需要分析10kV电缆故障类型，同时分析原因，并采取有效的措施进行优化，方便及时开展电力系统工作，更好的确保电力系统的运行。基于此本文分析了10kV电力电缆常见故障诊断及处理措施。

关键词：10kV电力电缆；常见故障；诊断；处理措施

1、10kV电力电缆常见故障

表中反映电缆在事故事件中的占比较大，如果加大对电缆运行维护管理力度，减少电缆方面的故障，将有效降低事故事件的发生，从而提高运行维护管理水平和供电可靠性。为了找出电缆故障，首先要判断电缆故障性质，确定故障的类型和故障电阻值，从而选择合适的故障定位和固定点法测试仪。电缆故障种类很多。它可以分为以下五种类型：（1）接地故障：一个核心主绝缘击穿故障；（2）短路故障：电缆两芯或三芯短路；（3）断线故障：一个或多芯电缆的故障电流或被机械外力破坏，（4）闪络性故障：开路闪络故障和闭合闪络故障。以上两种现象属于闪络故障。（5）混合性故障：与上述接地故障，短路和断了线的两种以上故障被称为混合过错。

2、10kV电力电缆故障原因

2.1外力的损伤

由于市政工程和房屋建造需要开挖通道和基础，重型机器作业时导致运行的10kV电缆直接受到机械损伤；重型泥头车在电缆沟上通过导致电缆沟盖板损坏，盖板掉落电缆沟导致电缆绝缘损坏；分支电缆设置在垃圾桶附近，由于防小动物措施不够严密，导致老鼠长期啃咬电缆护套和铠装层导致电缆损坏。

2.2绝缘受潮、老化

经常发生在电缆直接埋入或排水管的中间连接处。在潮湿的气候条件下，电缆或电缆的中间接头长期浸入水中。由于严重的污染，污蚀非常严重，很容易出现绝缘受潮的情况，这会导致结进入水或渗入水蒸气。同时，电缆在过热的环境中容易引起老化和电缆绝缘的劣化。电缆过热可分为内部和外部因素：内部过热是由电缆绝缘的内部气隙引起的局部过热引起的，从而使绝缘老化和劣化；外部过热是由局部过热引起的。

2.3化学腐蚀

如果电缆直接埋在酸碱区，会导致电缆铠装、半导体或外保护层腐蚀，保护层长期受到化学腐蚀或电解腐蚀，导致电缆绝缘的减少，引发电缆开裂和电缆故障。

2.4施工工艺不规范

电缆中间接驳头、电缆终端头施工工艺不良（如线耳压接不紧、没有打磨压接头、刀痕过深），没有严格按照GB50168-1992《电缆线路施工及验收规范》要求进行施工，材料配套选用不符，都会造成电场分布不均匀，形成电缆故障。工程验收把关不严，对电缆头和冷缩型中间接头等重要施工工序没有进行中间验收。

2.5工程管理和运维管理不到位

电缆沟设计时风险分析不到位，没有考虑电缆沟排水功能不畅顺的问题；运行管理单位中间验收、竣工验收不严格；没有制定电缆安装检查记录，导致接头故障后无法查找接头安装过程的信息，无法追究责任；电缆中间头管理工作缺失，隐患未能在日常运行维护工作中得到预防和处理；基层单位缺少电力电缆试验工具和检验人员，未开展定期预试。

如果你想快速修复电缆故障，必须迅速确定故障点的位置。通常线断开电源，然后初步缩小故障范围，然后对故障点的确切位置是在估计的范围内确定。

3、10kV电力电缆常见故障诊断

3.1电桥法

电桥法可用于单相接地检测和国际电力电缆三相短路，且误差小。传统故障是通过计算桥墙平衡调整数据和总的电缆长度之间的距离。

3.2低压脉冲反射法

低压脉冲反射法是将高频低压脉冲传输到电缆中，脉冲将在故障点或失配点反射电磁波，测量仪器将接收反射脉冲。

3.3直流闪络法

直流闪络法寻找闪络故障故障点，直流电压应用于电力电缆的故障点，并立即分解。闪络发生在故障点和测量点与故障点之间的距离可以通过测量得到的波。

4、10kV电力电缆故障处理措施

4.1严把设备入网关

从源头上控制进网设备质量。由于设备的质量直接影响电网的安全运行，因此选择入网设备时，严格审查设备生产厂家的资质，选择运行业绩良好的厂家，以杜绝因设备质量问题引起电缆故障。加强配网入网设备出厂验收和到货质量抽检。

4.2加强10kV电力电缆施工质量管理

电缆安装人员应定期培训，掌握电缆敷设，电缆头制作、建立数据文件等方面，进行检查，开展进入网络从事有线电视运营商持有证书制度。加强工程验收和检查工作，尤其是隐蔽和半隐蔽的项目，以便发现问题及时纠正，确保工程质量。10kV电力电缆中间头、终端头可以实现每一个具体操作者安装管理，和电缆施工质量问题可以追溯到时间的操作。

4.3加强日常巡视

加强10kV电力电缆现场标识管理，在新的10kV电力电缆投入运行前，要详细检查是否电缆的现场标签符合要求的安全，和10kV电力电缆不符合安全标准的不能投入运行。日常检查应重视现场电缆标记，发现损坏需要及时修复缺失。特别是对临时管理加强工程建设，其主要的原因是原来的电缆标志已在建设的破坏，和电缆标签尚未在施工后修复的，所以很容易被误认为是没有地下电缆和电缆损坏。

4.4布置完备的电缆标识，降低电缆意外损伤

电缆施工完成后，在线路上设置电缆识别标志，使检验员能够识别电缆通道，实时监测电缆通道和周围地形的变化和挖掘现象，有助于挖掘机了解。电缆的安装。防止电缆在施工和损坏过程中损坏。电缆施工结束时，应如实画出竣工图，并标明电缆的实际安装情况，并在图纸上标明标牌的具体位置。巡视人员在日常工作中检查电缆标志是否齐全。一旦发现丢失、损坏等情况需要及时处理，使电缆通道保持清晰和可识别，以防止由于电缆通道识别不清造成的意外损坏。

4.5建立政企联动机制

与当地政府电力主管部门沟通，定期召开线管设施管控协调会，及时告知相关单位对保护电力设施的有关要求。建立城镇管道施工微信群，畅通各部门的沟通，可在交流平台中发布施工项目，减少漏报等情况，能提前了解施工地点，便于统计和管理。及时做好现场技术交底，并形成书面记录，双方签名，将现场电缆路径具体位置告知施工队并督促其做好防止错伤10kV电力电缆的防范措施，落实管道标识和围蔽措施，加强现场作业的旁站监督。

总之，随着经济的快速发展，投运的电力电缆线路逐年增多，因此越来越多的电缆故障发生，对电力的安全运行产生直接影响。因此在实际应用中需要加强电缆故障分析，并采取措施进行优化，从而确保电力运行。

参考文献：

[1]牛庆征.10kV电力电缆常见故障、故障点查找方法及防治措施[J].科技创新导报，2010（15）：56.

[2]杨锦明.10kV电力电缆常见故障原因分析与对策探讨[J].科技与创新，2014（06）：40-41.

[3]韦伟元.10kV电力电缆故障原因浅析[J].企业科技与发展，2014（24）：39-40.

作者简介：

陈家发（1980），男，广东东莞人。电气工程师，工学学士，主要从事配网运行管理和工程安全督查管理工作。工作单位：广东电网有限责任公司东莞供电局

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3fe3c74ea4e70e4864176924.html