# 一种商用落地式电采暖热水炉论文和设计-张斌

### 全文摘要

本实用新型公开了一种商用落地式电采暖热水炉，该商用落地式电采暖热水器包括机架，机架内分为前后两大部分空间布局，前部装备配电和电控系统，后部装水路系统。配电、分控器、加热器分为多组对应前后排列形成多个控制模块，布局合理，结构简明，可以分组模块化控制，实现不同功率范围自由切换，装配方便，而且安装使用后也可以方便维护。

### 主设计要求

1.一种商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述商用落地式电采暖热水炉包括机架，所述机架内设置有电控安装板，所述电控安装板将所述机架分隔成前部空间和后部空间，所述前部空间的下半部安装有接线铜排和交流接触器，所述接线铜排作为总电源接线排，所述交流接触器作为水泵电源，所述前部空间的中部安装有上线槽和下线槽，所述上线槽内部开孔对应所述电控安装板上的孔，导轨和多组漏电开关安装在所述上线槽和所述下线槽之间，所述前部空间的上部安装有电控盒，所述电控盒内装设有多组分控器和1只主控器，所述分控器通过信号线与所述主控器连接，所述电控盒上设置多个孔对应所述电控安装板上的孔，所述主控器从漏电开关取电作为电源，所述交流接触器与所述主控器电连接，所述后部空间的中部安装有多组加热器，所述多组加热器分别与所述主控器电连接，每组所述加热器分别对应有2组接线排，所述2组接线排分上下竖直排列装设于线槽内，所述后部空间的底部内侧安装有分水管并分多组分别接进水铜管，所述进水铜管连接加热器的进水口，所述后部空间的底部外侧安装有集水管并分多组分别接出水铜管，所述出水铜管连接所述加热器的出水口。

### 设计方案

1.一种商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述商用落地式电采暖热水炉包括机架，所述机架内设置有电控安装板，所述电控安装板将所述机架分隔成前部空间和后部空间，所述前部空间的下半部安装有接线铜排和交流接触器，所述接线铜排作为总电源接线排，所述交流接触器作为水泵电源，所述前部空间的中部安装有上线槽和下线槽，所述上线槽内部开孔对应所述电控安装板上的孔，导轨和多组漏电开关安装在所述上线槽和所述下线槽之间，所述前部空间的上部安装有电控盒，所述电控盒内装设有多组分控器和1只主控器，所述分控器通过信号线与所述主控器连接，所述电控盒上设置多个孔对应所述电控安装板上的孔，所述主控器从漏电开关取电作为电源，所述交流接触器与所述主控器电连接，所述后部空间的中部安装有多组加热器，所述多组加热器分别与所述主控器电连接，每组所述加热器分别对应有2组接线排，所述2组接线排分上下竖直排列装设于线槽内，所述后部空间的底部内侧安装有分水管并分多组分别接进水铜管，所述进水铜管连接加热器的进水口，所述后部空间的底部外侧安装有集水管并分多组分别接出水铜管，所述出水铜管连接所述加热器的出水口。

2.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述进水铜管上设置有水流开关，所述出水铜管上设置有水温传感器。

3.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述接线铜排和所述交流接触器的正面安装有电源保护罩。

4.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述多组加热器为铸铝加热器，并分别装设在加热器盒内，所述加热器盒通过加热器安装架安装在所述后部空间的中部。

5.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述机架两侧分别安装有侧门，所述侧门顶部安装有散热风扇。

6.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述机架正面安装有显示窗门，所述显示窗门上装设有显示屏。

7.根据权利要求6所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述机架正面相对于所述显示窗门下方设置有下前门，所述下前门两侧分别安装有左前门和右前门；所述机架背面安装有后门，所述后门内侧安装有后门隔板。

8.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述加热器上安装有110℃温控器和140℃温控器。

9.根据权利要求1所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述分控器包括分控主板和分控扩展板，呈上下对应排布。

10.根据权利要求1-9任一项所述的商用落地式电采暖热水炉，其特征在于，所述机架底部安装有可锁定脚轮。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电采暖热水炉技术领域，具体涉及一种商用落地式电采暖热水炉。

背景技术

大面积集中供暖一般采用烧煤、烧天然或电加热等方式，国家在大力推广“气代煤”、“电代煤”清洁能源供暖。

其中“电代煤”项目中的电加热方式有很多种，而各种加热方式都各有特点，如空气能加热在气温零度以上地区使用能效很高，零度以下极寒条件时无法正工作。

另外传统发热管浸泡在大水箱中进行加热方式使用一段时间后发热管表面即会产生水垢，从而导到换热效率明显下降而消耗电能，因换热效率底发热管内温高其使用寿命明显下降，并有可能出现漏电危险。其控制方式多采用机械式或用常规有接触器控制电路开与关，瞬间大电流冲击容易导致发热管损坏。

发明内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种商用落地式电采暖热水炉，配电、分控器、加热器分多组对应前后排列，布局合理，结构简明，可以分组控制，装配方便。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种商用落地式电采暖热水炉，所述商用落地式电采暖热水炉包括机架，所述机架内设置有电控安装板，所述电控安装板将所述机架分隔成前部空间和后部空间，所述前部空间的下半部安装有接线铜排和交流接触器，所述接线铜排作为总电源接线排，所述交流接触器作为水泵电源，所述前部空间的中部安装有上线槽和下线槽，所述上线槽内部开孔对应所述电控安装板上的孔，导轨和多组漏电开关安装在所述上线槽和所述下线槽之间，所述前部空间的上部安装有电控盒，所述电控盒内装设有多组分控器和1只主控器，所述分控器通过信号线与所述主控器连接，所述电控盒上设置多个孔对应所述电控安装板上的孔，所述主控器从漏电开关取电作为电源，所述交流接触器与所述主控器电连接，所述后部空间的中部安装有多组加热器，所述多组加热器分别与所述主控器电连接，每组所述加热器分别对应有2组接线排，所述2组接线排分上下竖直排列装设于线槽内，所述后部空间的底部内侧安装有分水管并分多组分别接进水铜管，所述进水铜管连接加热器的进水口，所述后部空间的底部外侧安装有集水管并分多组分别接出水铜管，所述出水铜管连接所述加热器的出水口。

其中，所述进水铜管上设置有水流开关，所述出水铜管上设置有水温传感器。

其中，所述接线铜排和所述交流接触器的正面安装有电源保护罩。

其中，所述多组加热器为铸铝加热器，并分别装设在加热器盒内，所述加热器盒通过加热器安装架安装在所述后部空间的中部。

其中，所述机架两侧分别安装有侧门，所述侧门顶部安装有散热风扇。

其中，所述机架正面安装有显示窗门，所述显示窗门上装设有显示屏。

其中，所述机架正面相对于所述显示窗门下方设置有下前门，所述下前门两侧分别安装有左前门和右前门；所述机架背面安装有后门，所述后门内侧安装有后门隔板。

其中，所述加热器上安装有110℃温控器和140℃温控器。

其中，所述分控器包括分控主板和分控扩展板，呈上下对应排布。

其中，所述机架底部安装有可锁定脚轮。

本实用新型的有益效果是：区别于现有技术的情况，本实用新型实施例提供一种商用落地式电采暖热水炉，该商用落地式电采暖热水器包括机架，机架内分为前后两大部分空间布局，前部装备配电和电控系统，后部装水路系统。配电、分控器、加热器分为多组对应前后排列形成多个控制模块，布局合理，结构简明，可以分组模块化控制，实现不同功率范围自由切换，装配方便，而且安装使用后也可以方便维护。

附图说明

图1是本实用新型实施例提供的商用落地式电采暖热水炉拆解状态的结构示意图；

图2是本实用新型实施例提供的商用落地式电采暖热水炉部分内部结构示意图；

图3是本实用新型实施例提供的商用落地式电采暖热水炉部分内部结构另一示意图

图4是本实用新型实施例提供的商用落地式电采暖热水炉整体主视图。

图中标号说明：1、机架；2、电控安装板；3、前部空间；4、后部空间；5、接线铜排；6、交流接触器；7、上线槽；8、下线槽；9、导轨；10、漏电开关；11、电控盒；12、分控器；13、主控器；14、加热器；15、接线排；16、线槽；17、分水管；18、进水铜管；19、进水口；20、集水管；21、出水铜管；22、出水口；23、水流开关；24、水温传感器；25、电源保护罩；26、加热器盒；27、加热器安装架；28、侧门；29、散热风扇；30、显示窗门；31、显示屏；32、下前门；33、左前门；34、右前门；35、后门；36、后门隔板；37、可锁定脚轮；121、分控主板；122、分控扩展板；38、电控盒盖。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及\/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请参阅图1-图4，是本实用新型实施例提供的商用落地式电采暖热水炉的结构示意图。

如图所示，本实用新型实施例提供一种商用落地式电采暖热水炉，该商用落地式电采暖热水炉包括机架1，机架1内设置有电控安装板2，电控安装板2将机架1分隔成前部空间3和后部空间4，前部空间3的下半部安装有接线铜排5和交流接触器6，接线铜排5作为总电源接线排，交流接触器6作为水泵电源，前部空间3的中部安装有上线槽7和下线槽8，上线槽7内部开孔对应电控安装板2上的孔，导轨9和多组漏电开关10安装在上线槽7和下线槽8之间，前部空间3的上部安装有电控盒11，电控盒11内装设有多组分控器12和1只主控器14，分控器12通过信号线与主控器14连接，电控盒11上设置多个孔对应电控安装板2上的孔，主控器14从漏电开关10取电作为电源，交流接触器6与主控器13电连接，后部空间4的顶部安装有多组加热器14，多组加热器14分别与主控器13电连接，每组加热器14分别对应有2组接线排15，2组接线排15分上下竖直排列装设于线槽16内，后部空间4的底部内侧安装有分水管17并分多组分别接进水铜管18，进水铜管18连接加热器14的进水口19，后部空间4的底部外侧安装有集水管20并分多组分别接出水铜管21，出水铜管21连接加热器14的出水口22。

其中，漏电开关设置在前部空间的中部位置，在用钥匙打开前门后可观察到并进行操作。分控器设置在机柜顶部以便及时通过电控安装板顶部的孔散走热量，确保分控器正常工作。并且本实用新型中，漏电开关是分别对应每组模块对应独立配置的，起到控制单组模块供电保护作用，当单组出现故障时，不影响其他组模块的功能实现，方便单独检修，个别模块在运行过程中出现故障并不会导致整机停止运行。

其中，本实用新型实施例中，如图所示，电控盒11的正面安装有电控盒盖38，以便于取下电控盒盖可以对电控盒内的部件进行检修。

其中，在一种可能的实现方式中，进水铜管18上设置有水流开关23，出水铜管21上设置有水温传感器24。通过水流开关控制进水，水温传感器能够检测出水温度。

其中，本实用新型实施例中，接线铜排5和交流接触器6的正面安装有电源保护罩25。通过电源保护罩25的设置，避免接线铜排外露导致漏电引发危险，另一方面也能对接线铜排进行防护作用。在具体使用过程中，电源保护罩上还可以贴上安全警示标签。

其中，本实用新型实施例中，多组加热器14为铸铝加热器，并分别装设在加热器盒26内，加热器盒26通过加热器安装架27安装在后部空间的中部。

本实用新型中，铸铝加热器为水电分离式热水器，压铸成形后结构为长方体，其零部件包括长方形螺旋盘管作为水路，内部有多组发热管，排列在一平面内，两种主要部件通过模具压铸铝成形为一体。原理是发热管产生热量通过铝作为优良的导热介质均匀传递到螺旋盘管，水流经螺旋盘管时吸收热量从而达到加热水目的。压铸铝加热器特点是热传递均匀管道不会因高温而结水垢，压铸一体成形结构紧密热量传递速度快热效率高，坚固耐用，能达到节能减排效果。水电分离结构防止漏电安全可靠。

其中，本实用新型实施例中，机架两侧分别安装有侧门28，侧门28顶部安装有散热风扇29。

其中，本实用新型实施例中，机架1正面安装有显示窗门30，显示窗门30上装设有显示屏31。

显示屏能够显示电采暖热水炉的工作状态以及水温状况，通过显示屏上的操作按钮还可以调节电采暖热水炉的参数设置，比如水温升降等。

其中，机架1正面相对于显示窗门30下方设置有下前门32，下前门32两侧分别安装有左前门33和右前门34；机架1背面安装有后门35，后门35内侧安装有后门隔板36。

其中，本实用新型中的下前门、左前门、右前门、后门以及后门隔板上都设置有排气孔，以方便内部热气排出。

其中，本实用新型实施例中，加热器上安装有110℃温控器和140℃温控器(图未示)。通过两级温度保护防止系统出现故障时加热器干烧损坏。

其中，分控器12包括分控主板121和分控扩展板122，呈上下对应排布。

其中，在机架1底部安装有可锁定脚轮37，通过机架底部的可锁定脚轮，可以方便整个热水炉的移动和固定。

其中，本实用新型中，前部空间内装的统称为配电和电控安装系统，后部空间内装的为水路系统。前部空间内下半部安装的接线铜排为5条，分别是火线L1、火线L2、火线L3、零线N、地线PE作为总电源接线排，同时安装有交流接触器6作为水泵电源，由控制系统控制(也就是电连接到主控器上)。

前部空间的中部安装有上线槽和下线槽两条线槽，下线槽内部开有孔对应电控安装板上的孔，导轨和多组漏电开关安装在两条线槽之间。各组电线从接线排拉倒上部线槽再分别接到对应的漏电开关输入端，再从输出端接电线穿过下部线槽内孔穿过电控安装板输入到安装在加热器上的温控器(140℃温控器)上。从140℃温控器输出到下接线排再输出到分控器输出到上接线排输出到加热器。

前部空间上部安装有多组分控器和1主控器，对应装在电控盒内，电控盒上设置有多个孔对应电控安装板上的孔与后面连通。分控器接线到对应的漏电开关取电作为电源。每组分控器通过信号线连接到主控器。各组分控器接收水温传感器、水流开关、110℃温控器的信号。主控器从第一组漏电开关取电作为电源。主控器收集各组分控器的信息和分水管、集水管温度信号，输出电源到散热风扇，输出电源到交流接触器控制水泵运转。主控器接收显示屏输入的信息并进行处理发送到分控器执行，主控器接收分控器信息发送到显示屏进行处理并显示在界面上。

后部空间中部安装有加热器安装架，用来安装加热器盒，加热器盒上安装有加热器，加热器上安装有110℃温控器和140℃温控器，后部空间底部内侧安装有分水管分多组分别接有进水铜管(进水铜管上设置有水流开关)连接加热器进水孔，底部外侧安装有集水管分多组分别接有出水铜管(出水铜管上设置有水温传感器)连接加热器出水口。

后部空间顶部对应加热器安装有线槽和接线排，每组2个接线排分上下2只竖直排列。

其中，本实用新型实施例中的商用落地式电采暖热水炉，其中的分控器、漏电开关、加热器、进水铜管和出水铜管等，都是成组设置，在实际使用过程中，可以根据具体使用环境，分别配制为4至10组模块组合等，从而实现功率60-200kw范围内自由调节。

其中，由于本实用新型中分控器、漏电开关、加热器、进水铜管和出水铜管分别是成组呈模块化配合配置，各组的配套零件可通用于商用落地式电采暖热水炉不同型号，可以全面提高零部件生产效率。

以上结合本实用新型说明书附图和说明书对商用落地式电采暖热水炉进行详细说明，可以理解，本实用新型的商用落地式电采暖热水炉机架，机架内分为前后两大部分空间布局，前部装备配电和电控系统，后部装水路系统。配电、分控器、加热器分为多组对应前后排列形成多个控制模块，布局合理，结构简明，可以分组模块化控制，实现不同功率范围自由切换，装配方便，而且安装使用后也可以方便维护。

基于本实用新型的商用落地式电采暖热水炉的结构设计，其至少可以实现以下技术效果：

1、模块化成组配套设计，各组的配套零件可通用于本系列产品中大小不同型号。全面提高零部件生产效率。

2、机架分为前后两大部分空间布局。前部装配电与电控系统，后部装水路系统。配电、分控器、加热器分为10组对应前后排列，布局合理，结构简明，装配方便。安装使用后也方便维护。

3、各组独立配置漏电开关，起到控制单组模块供电保护作用，当单组出现故障时效地进行保护。配合显示屏中显示的信息，可及时发现并进行处理。个别模块在运行过程出现故障时不会导至整机停止运行。

4、漏电开关设置在中部，在用锁匙打开前门后即可观察到并进行操作。分控器设置在机柜顶部以便及时通过电控安装板顶部的孔散走热量，确保分控器正常工作。

5、而本实用新型中的加热器采用铸铝加热器，铸铝加热器为水电分离式加热器，压铸成形后结构为长方体，其零部件包括长方形螺旋盘管作为水路，内部有多组发热管，排列在一平面内，两种主要部件通过模具压铸铝成形为一体。原理是发热管产生热量通过铝作为优良的导热介质均匀传递到螺旋盘管，水流经螺旋盘管时吸收热量从而达到加热水目的。压铸铝加热器特点是热传递均匀管道不会因高温而结水垢，压铸一体成形结构紧密热量传递速度快热效率高，坚固耐用，能达到节能减排效果。水电分离结构防止漏电安全可靠。

6、通过加热器上设计110℃温控器和140℃温控器，两级温控器的设计，起到双重保护作用，两级温度保护防止系统出现故障时加热器干烧损坏。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920018364.0

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209279252U

授权时间:20190820

主分类号:F24D 13/04

专利分类号:F24D13/04;F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:佛山市顺德区佳福斯电器有限公司

第一申请人:佛山市顺德区佳福斯电器有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路9号二楼之一

发明人:张斌

第一发明人:张斌

当前权利人:佛山市顺德区佳福斯电器有限公司

代理人:陈雪梅

代理机构:44490

代理机构编号:佛山卓就专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4ae7dc4436e75e5774b72939.html