# 电力光纤通信设备的运行及维护周宏

(国网河南省电力公司信阳供电公司河南信阳464000)

摘要：我国光纤通讯在电力方面影响较大，在光纤通信不断的完善中，促进了我国通讯事业的快速发展。虽然电力光纤通信设备被运用到电力中，提高了电力通讯的稳定性和效果，但是我国光纤通信技术还处在起步阶段，因此在使用过程中出现故障问题是不可避免的。所以为了解决其问题，我们就必须要加强对光纤通信的了解。

关键词：电力；光纤通信；运行；维护

引言

我国光通讯在电力通讯方面占有重要地位，光通讯的不断完善将促进通讯事业的发展。我国SDH光传输设备的工作过程还不完善，经常会出现问题。因此，做好SDH光传输设备的日常维护以及故障分析处理工作显得十分重要。

1对光纤通信的分类以及特性分析

光纤通信主要是以激光作为传播信号，其分为单模和多模光纤两种形态。单模是指光纤通信的模式只能有一种，其次单模的传播方式单一，只适用于距离较长的传输，对于距离较短的传输便束手无策。而多模光纤则可以多个模式同时传播，传播方式也比较多样化，但因其存在模间色散现象，所以多模光纤也只适用于短距离传输。光纤通信的特征，具体有以下三点。第一，电力光纤通信具有色散性，色散性的发生是因传输频率和时间差异所引起的。第二，电力光纤的容量大、损耗低，因此传输内容较多，传播速度快、距离也更远。第三，保密性和干扰能力强，电力光纤通信在传输的过程中，光从未离开过光纤和向外辐射的电磁波，同时光纤属于绝缘体，因此受外界的干扰较小。

2SDH设备常见故障与原因

2.1故障定位原则

2.1.1先外部，后传输

在确定故障时，应先排除外因造成的故障，例如检查光缆连接是否完好、网管系统是否正常、是否是交换故障等。

2.1.2先单站，后单板

排查故障时，首先要准确判断故障是出自哪个站，然后再具体定位故障是出在该站的哪一块板。

2.1.3先线路，后支路

在SDH设备中，线路板的故障经常会引起支路板的异常告警。在故障定位时，需要遵循“先线路，后支路”的原则。

2.1.4先高级，后低级

定位故障时，先分析告警级别，首先处理高级别的告警（如危急告警、主要告警），因为这些告警已经严重影响通信，所以应马上处理；然后再分析较低级别的告警（如次要告警和一般告警）。

2.2在运行维护工作中故障定位及排除的常用方法

2.2.1告警性能分析法

告警性能分析法是通过SDH设备的网络管理系统获取告警和性能信息，分析信息数据，进行故障定位。此方法可以全面了解全网设备的当前或历史告警信息；一般告警灯常有红、黄、绿三色，红色表示紧急告警及重要告警；黄色表示次要告警及一般告警；绿色表示系统正常运行。也可通过机柜顶部指示灯和单板告警信息，定位故障。将故障分级，及时处理高级告警。

2.2.2环回法

环回法是SDH设备故障定位最常用的方法之一。环回法有多种方式，例如：内环回与外环回、线路环回与之支路回环、远端环回与本地环回等。维护人员进行回环操作时，应先进行环回业务通道采样工作。从多个有故障的站点中选择一个站点，再从所选站点的多个有故障的业务通道中选择其中一个。画出所采业务的路径图。图中需表明业务源、通道所经站点等，最后逐段环回，定位故障站点或单板。

2.2.3替换法

当维护人员不确定某一器件是否有故障时，可用一个正常工作的器件替换它。得以定位故障，排除故障。本文所说的器件可以是模块、芯片，甚至是一段光纤。该方法较适用于排除外部因素。如光纤中断、交换故障等问题。故障定位到站时，可用替换法排除单板的问题。

2.2.4配置数据分析法

分析设备当前的配置数据，例如：时隙配置、板位配置、复用段的节点参数、线路板和支路板通道的环路设置、支路通道保护属性等，分析以上的配置数据是否正常，来定位故障。若配置的数据有误，需进行重新配置。

2.2.5仪表测试法

仪表测试法顾名思义，是指采用各种仪表、光功率计、光反射造仪、SDH分析仪等来定位故障。例如：用2M误码仪测试业务通断、误码；用万用表测试供电电压，检查电压过高或过低问题。

2.2.6经验处理法

在一些特殊的情况下，通过复位单板、单站的掉电重启、重新下发配置等手段可有效及时地排除故障，恢复业务。但建议此方法应尽量少用，因为该方法不利于故障原因的彻底清查。遇到这种情况，除非情况紧急，一般还应尽量使用前面介绍的几种方法或请求支援，尽可能地将故障定位出来，以消除设备内外隐患。

3光纤通信设备维护内容

3.1保证设备工作条件

保证通信设备的正常工作环境。例如供电条件、传输设备工作的直流电压——48V±20%，允许的电压范围——38.4～－57.6V。SDH网管监控系统和本地维护终端用的计算机是专属设备，禁止挪用，以免病毒侵害。

3.2故障排除判断处理系统故障

根据告警指示和故障现象，进行排除，故障地位，找出故障原因。在最短时间内解决故障，确保通信设备正常运行。

3.3集中维护

通信设备维护常采用集中维护方式，可成立维护中心，将维护人员和必要的维护仪表集中在一个主要站，设备较少的站可不设值日维护人员。

4SDH光传输设备的日常维护工作

4.1设备的环境要求

为了使SDH光传输设备能很好的工作，有一个整洁的工作环境，工作人员一定要做好机房的环境卫生工作，要求工作人员定期对机房进行一定的清扫和整理。比如，工作人员应定期清扫室内的垃圾或者定期除去设备上的灰尘。维护好设备的环境，使设备更好地工作，而且增加设备的使用寿命。同时，要保证设备有良好的工作条件以及保持室内的温湿度。首先要保证传输设备的工作在直流电压－48－20%～－48＋20%，电压的范围保证在－38.4～－57.6。其次要保证设备机房内的温湿度保持在最佳状态。

4.2设备及网管的巡视查看

定期有效的对设备及网管的巡视查看对于及时发现故障并进行处理显得十分重要，同时也可以及时发现问题、减少各类损失。

5提高对工作人员的要求

电力通信的维护离不开工作人员，因此应提高对工作人员的要求。1）工作人员要做好安全和清洁工作，要时常对尾纤端面以及其连接器进行清洁以及保养工作。2）要做好静电的防范，在操作时工作人员要戴好防静电手套和手腕，保证通信环境良好，从而保障电力通信正常运行。3）加强维护人员操作能力，维护人员应熟练的掌握传输设备的基本操作能力，如：通信业务分配状况、保护属性等等。维护人员只有提高自身操作能力，才能更好的维护电力通信，保证设备正常运行。

结束语

随着我国电力通信业务的发展，新通信设备、通信技术的涌入，电力光纤通信网得到不断的成长，发展日益成熟，配置也日益完善合理。通信网络覆盖范围越来越广。今后，电力光纤通信网络的正常运行维护管理主要依靠监控系统和网络管理系统。通信设备维护管理人员应重视对网络管理系统的学习和应用，加强日常通信设备的维护，重视维护工作，确保电力光纤通信设备的正常运行。

参考文献:

[1]丁志阳.电力光纤通信设备的运行和维护[J].科学之友,2011,(16):18-20.

[2]张育兵.电力光纤通信设备的运行和维护[J].科学之友,2011,(24):56-57.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d254fcf00916fd7773db23d.html