# 医院洁净手术室工程建设施工管理要点

于志强（辽宁省大连市妇产医院116033）

【中图分类号】R197.32【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2011)12-0413-02

【摘要】洁净空调施工过程中应该注意的具体操作事项。

【关键词】洁净空调高效过滤器冷热源空调自控

近年来，随着空气净化技术的不断成熟，洁净空调在医疗领域中的使用范围的不断扩大。净化空调系统从设备结构上应分分三大部分，即空气处理、冷热源和自控系统。不少洁净空调通过精心设计，认真施工，严格管理获得了成功。作者根据在几次医院净化空调建设及改造中施工技术管理方面的一些经验和体会，就洁净空调施工中应该注意的事项进行阐述和归纳。

１风管的制作和安装

一般施工单位和操作工人习惯于普通风管的施工方法，对洁净系统的施工缺少实际经验，往往影响最后的验收。洁净空调系统对风管的严密性要求很高，由于医院洁净空调系统通过过滤手术室的空气保持手术室内部的尘埃、细菌有害气体的浓度在受控范围内，并保持一定的温度和相对湿度。所以对风管的密闭性及设备的洁净程度、保洁方法提出较高的要求，所制作风管的材料质量、风管制作的质量都要控制好。

1.1对材料的质量控制

洁净空调系统风管一般采用镀锌铁皮加工，镀锌钢板应选用优质板，镀层均匀，无起壳，无氧化。吊架，加固框，连接螺栓，华司，风管法兰，铆钉均应采用镀锌件，法兰垫料应采用有弹性，不产尘，有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵，风管的外保温不得使用玻璃棉等纤维制品。如手术室，要使用镀锌层为100号以上的钢板。若钢板表面涂有油脂的，使用时必须将油脂除去。至于材料保管，应设立专用仓库，或集中存放。存放处要干净，无污染源，避免潮湿，特别是风阀，风口，消声器等部件更应严密包装存放。

1.2风管制作的质量控制

⑴风管应减少纵向接缝，避免横向接缝。一是为进一步保证系统的严密性，二是为了防尘。要注意风管边长若小于900的不得有纵向接缝，应尽量用卷板去制作，利用卷板的宽度作为风管的长度，避免了风管的纵向接缝。

⑵选择好风管联合角咬口的密封方式。为防止风管的联合角咬口漏风，可选择①在联合角咬口用锡焊接；②在翻边打胶；③翻边下橡胶条；④翻边前在咬口槽内涂中性胶等方法。一般采用第四种方法，这种方法既可以确保风管能密封又能避免在风管拼装后在正压侧涂密封胶造成胶体不平滑或涂抹不均匀产生漏风或积尘现象。

⑶风管连接时应注意连接的方式，确保密封。高压风管连接口可选用角钢法兰连接，中压风管连接可选用角钢法兰、薄钢板法兰、ｃ型平、立插条的连接方法。但考虑到薄钢板法兰的刚度较少，ｃ型插条插缝不紧密容易漏风的缺点，建议中压分管也应该采用法兰连接。

1.3风管安装的控制

⑴注意风管安装的环境。洁净风管安装应在安装部位的地面已做好、墙面抹灰工序完毕，室内无灰尘的环境中进行。

⑵密封质量的控制。风管安装应根据图纸及现场的环境放好线，打好吊码，避免再用冲击钻钻孔产生扬尘。暂停施工时，风管的敞口要用塑料薄膜封好以防灰尘进入。

⑶风管的设备安装控制。在订购设备时注意除了设备应达到系统参数要求外，还应特别强调设备的洁净保障，设备内部干净无尘、无油污并且密封。

2洁净空调施工现场环境的注意事项

针对洁净空调系统的特点，我们在现场的施工管理过程中就要制定相应的管理制度，并根据不同的施工阶段进行实施，逐步加强管理，实现最终的控制。按照施工的各阶段特点，一般分为三个阶段：

⑴第一阶段，注意控制现场操作，使场地施工达到一般性的整洁程度。人员必须接受有关施工培训，佩带相应标记；穿着干净的工作服；不得吸烟、饮食和饮水；焊接、切割和打孔时要防止碎屑扩散，要每天清除，工具材料要每天清理；加强现场巡视，违反者要及时纠正。

⑵第二阶段，应注意：工作人员必须接受第二阶段施工培训和洁净纪律的教育，并佩带与第一阶段不同的标记；施工人员应穿很干净的工作服、专用鞋具，并按时刷净；所有加工机具、材料进场前应清洗，施工时产生的灰尘必须严加控制；严禁吸烟、饮食；每天要用真空吸尘方法清扫一次；违反者应取消其工作资格。这一阶段要重点抓好已进入现场的预加工安装材料的清扫，做好洁净区和非洁净区的隔离，指定专人控制搬运通道。第二阶段尤为关键，必须尽力做好以减少重复清扫次数，避免重复劳动。

⑶第三阶段，应注意：工作人员必须接受第三阶段施工规范培训，并佩带专门标记；设专职人员管理，只允许必要人员和业主进入；工作人员必须正确穿戴专用洁净服，并经过风淋室吹洗；区域内严禁吸烟、饮食，不得带入产生微小粉尘的物件；违反者取消其工作资格，有意违反者要给予严厉处分。这一阶段应严格控制人员的出入，以保持洁净区域的洁净程度，同时要与业主管理密切配合，协调配合其他管理机构的测试和检查，为工程顺利移交和开始二次接续工作做好准备，在这一阶段，设备安装已基本结束。

从以上三方面的施工管理过程来看，形式上看似简单，其实工作细节烦琐，必须细化严格管理，尤其要在工人培养起较高的洁净意识，使各项管理工作得以贯彻和落实，从而减少专业清洗的次数，降低昂贵的高效过滤器的损耗，提高工程整体的品质。

３高效过滤器布置和安装的注意事项

3.1过滤器布置时容易出现问题

洁净室通常是粗、中和高效三级过滤，系统中的中效过滤器安装在风机的正压段，高效过滤器安装在送风末端、回风口安装中效或粗效过滤器。有的设计将中效过滤器移至新回风混合段，这就会使机组的负压段渗进的空气中的灰尘将全部由高效过滤器来负担，从而降低了高效过滤器的使用寿命。另外，有些净化空调系统把中效过滤器和高效过滤器设在风管内，这就势必会导致以后更换的困难。还有一些净化空调系统把高效过滤器集中安装在空调机的正压出风段，这也容易使高效过滤器被吹破，另一方面，经高效过滤器净化后的空气在通过管道送往洁净区的过程中可能被侵入管道的粉尘和道及阀门因锈蚀产生的粉尘、杂质污染，严重影响室内洁净度，因此这种方法不可取。

3.2高效过滤器的安装

高效过滤器是洁净空调系统的主要设备。由于滤纸非常精细，易损坏，因此只能在安装现场安装时现拆高效过滤器包装，应按说明书要求取出。高效过滤器安装时，施工人员除了要避免将其损伤外，还要注意安装时须将压紧螺栓拧紧，而且施力要均匀，另外，在边框搭接处封条应打入足够的密封胶，否则造成的泄漏将直接使室内洁净度超标。在系统试运转时，必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。待试运转结束后，把临时中效过滤器拆下，换上高效过滤器运行。

4自控系统

自控系统设计应科学合理并结合医院的具体运行管理方式，可采用两地控制，需集中控制管理还可采用上位机控制。控制程序应符合洁净手术室的管理要求，通过控制不仅使风压、风速、静压值、换气次数等基本技术指标达到设计要求，重点还应对恒湿恒湿的控制精度严格达到相关标准的规定要求。这些都需要控制程序操作系统运行中各执行器精确动作，前滞或延迟量和时间准确；需要各传感器如温湿度传感器、风压风量传感器等和处理器工作稳定可靠；需要电动风阀、电动水阀及电动蒸汽阀等各执行器运行可靠、开闭严密，这些部件的产品质量都直接关系到整个系统的性能，应重点把住质量关。

5冷热源

冷热源是系统实现恒温恒湿控制的关键，冷热源的容量应能满足空气处理机温度和湿度的控制要求，供水的温度波动也应尽量小。如使用热泵型机组作为冷热源，应尽量采用变频机组或多级控制压缩机，使机组的起停与空气处理机实现联动，从而更好达到洁净室内的恒温恒湿效果。

6结束语

笔者在近年管理洁净空调系统的工程中，在施工前进行了详细研究方案设计，以确保验收一次通过。但目前净化空调工程存在的问题还不少，有设计方面失误原因、有产品质量的原因、有施工粗糙的原因、有系统运行管理人员管理不善的原因。因此，各主管部门应加强对净化空调工程的监督、管理，使其设计、施工、运行管理、净化产品选择等均严格遵照有关国家标准、规范执行，并定期对净化系统运行状况进行强制检测，只有这样，才能保证净化系统在良好状况下运行。

参考文献

[1]GB／50333-2002．医院洁净手术部建筑技术规范．

[2]通风与空调工程施工及验收规范GBJ243-82.

[3]洁净室施工规范JGJ71-90.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4dd4c1fe997619f482d7afbd.html