# 手车开关回路电阻测试工具论文和设计-陈首名

### 全文摘要

本实用新型公开了一种手车开关回路电阻测试工具，包括回转形的测试本体、设置在测试本体上用于连接测试导线的接线头，所述测试本体和接线头均为导体且相互电连接，所述接线头包括用于与测试导线连接的连接杆，所述连接杆从测试本体的端面一体向外成型。本实用新型测试本体的结构和梅花触头的内孔相适应，装配在梅花触头的内孔中，将测试接线接入到测试工具上，形成夹接工具与测试接线一体的插拔式测试工具，提高了测试的准确度，测试方便快捷。

### 主设计要求

1.手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：包括回转形的测试本体、设置在测试本体上用于连接测试导线的接线头，所述测试本体和接线头均为导体且相互电连接，所述接线头包括用于与测试导线连接的连接杆，所述连接杆从测试本体的端面一体向外成型。

### 设计方案

1.手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：包括回转形的测试本体、设置在测试本体上用于连接测试导线的接线头，所述测试本体和接线头均为导体且相互电连接，所述接线头包括用于与测试导线连接的连接杆，所述连接杆从测试本体的端面一体向外成型。

2.根据权利要求1所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述测试工具还包括用于将测试导线紧固于连接杆上的紧固件，所述紧固件为绝缘材料制成。

3.根据权利要求2所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述连接杆为螺杆，所述紧固件为与所述螺杆螺纹连接的螺栓。

4.根据权利要求1所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述测试本体朝向接线头的一端一体成型有外径大于梅花内孔内径的止动盘。

5.根据权利要求4所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述止动盘的中心沿着测试本体的轴向一体成型有手柄。

6.根据权利要求5所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述手柄的外表面设置有绝缘层。

7.根据权利要求6所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述绝缘层为套接在所述手柄上的绝缘套。

8.根据权利要求7所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述绝缘套上设置有防滑结构。

9.根据权利要求1所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述测试本体与手柄相对一端的端部倒角，形成在安装测试本体时用于导向的导向结构。

10.根据权利要求1所述的手车开关回路电阻测试工具，其特征在于：所述测试本体上设置有减重孔，所述减重孔沿着测试本体的轴向设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电路测试设备技术领域，具体涉及一种手车开关回路电阻测试工具。

背景技术

回路电阻测试是开关的一项重要项目，反映开关合闸情况下接触是否良好情况。手车开关回路电阻测试时，开关回路两端分别夹接两个电压电流测试导线线夹。测试钳垂直夹接时，由于梅花触头导电铜块间距太小，而测试钳体积大，会经常发生测试钳跳开情况，导致重复夹接，测试效率不高；测试夹平行夹接时，经常会接触到手车开关梅花触头上的弹簧，使测量结果不准确，进而导致多次测量，测试效率不高。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于提供一种手车开关回路电阻测试工具，将测试接线接入到测试工具上，形成夹接工具与测试接线一体的插拔式测试工具，提高了测试的准确度，测试方便快捷。

本实用新型一种手车开关回路电阻测试工具，包括回转形的测试本体、设置在测试本体上用于连接测试导线的接线头，所述测试本体和接线头均为导体且相互电连接，所述接线头包括用于与测试导线连接的连接杆，所述连接杆从测试本体的端面一体向外成型。

进一步，所述测试工具还包括用于将测试导线紧固于连接杆上的紧固件，所述紧固件为绝缘材料制成。

进一步，所述连接杆为螺杆，所述紧固件为与所述螺杆螺纹连接的螺栓。

进一步，所述测试本体朝向接线头的一端一体成型有外径大于梅花内孔内径的止动盘。

进一步，所述止动盘的中心沿着测试本体的轴向一体成型有手柄。

进一步，所述手柄的外表面设置有绝缘层。

进一步，所述绝缘层为套接在所述手柄上的绝缘套。

进一步，所述绝缘套上设置有防滑结构。

进一步，所述测试本体与手柄相对一端的端部倒角，形成在安装测试本体时用于导向的导向结构。

进一步，所述测试本体上设置有减重孔，所述减重孔沿着测试本体的轴向设置。

本实用新型的有益效果：本实用新型测试本体的结构和梅花触头的内孔相适应，装配在梅花触头的内孔中，将测试接线接入到测试工具上，形成夹接工具与测试接线一体的插拔式测试工具，提高了测试的准确度，测试方便快捷。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述：

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

图1为本实用新型的结构示意图，本实用新型手车开关回路电阻测试工具，包括回转形的测试本体1、设置在测试本体1上用于连接测试导线3的接线头2，所述测试本体1和接线头2均为导体且相互电连接，所述接线头2包括用于与测试导线3连接的连接杆201，所述连接杆201从测试本体1的端面一体向外成型。本实施例采用连接杆201与导线连接，连接更为方便，直接将测试导线3缠绕在连接杆201的外圆即可，在保证了测试准确度的同时，提高了测试效率。

本实施例中，所述测试工具还包括用于将测试导线3紧固于连接杆201上的紧固件202，所述紧固件202为绝缘材料制成。用紧固件202将测试导线3紧固于连接杆201上，可以防止测试导向在测试过程中脱落，并且紧固件202为绝缘材料制成，提高了安全性。

本实施例中，所述连接杆201为螺杆，所述紧固件202为与所述螺杆螺纹连接的螺栓。螺栓可采用橡胶材料，通过螺纹紧固，方便快捷。

本实施例中，所述测试本体1朝向接线头2的一端一体成型有外径大于梅花内孔内径的止动盘4。止动盘4用于测试本体1轴向限位，防止测试本体1在梅花触头的轴向滑动。

本实施例中，所述止动盘4的中心沿着测试本体1的轴向一体成型有手柄5，设置手柄5可以方便测试过程的进行。

本实施例中，所述手柄5的外表面设置有绝缘层6，用于绝缘，提高测试的安全性。

本实施例中，所述绝缘层6为套接在所述手柄上的绝缘套，设置绝缘套，设置方便，结构简单，成本低。

本实施例中，所述绝缘套上设置有防滑结构7，绝缘套可采用橡胶材料，本身也具有防滑的性能。

本实施例中，所述测试本体1与手柄5相对一端的端部倒角，形成在安装测试本体1时用于导向的导向结构8，用于在测试前，将测试本体1插接时进行导向。

本实施例中，所述测试本体1上设置有减重孔9，所述减重孔9沿着测试本体1的轴向设置，本实施例减重孔9是从测试本体1的头部沿着其轴向设置的，用于减轻整体的重量，方便测试的进行。

最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822256881.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209311579U

授权时间:20190827

主分类号:G01R 27/16

专利分类号:G01R27/16

范畴分类:31F;

申请人:国家电网有限公司;国网重庆市电力公司綦南供电分公司

第一申请人:国家电网有限公司

申请人地址:100031 北京市西城区西长安街86号

发明人:陈首名;商曾;赵华;严金平;罗欣沂;孙皓;唐静;况林杰

第一发明人:陈首名

当前权利人:国家电网有限公司;国网重庆市电力公司綦南供电分公司

代理人:吕小琴

代理机构:11129

代理机构编号:北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57daddbf14eb7e069edd2c4c.html