# 变电站综合监控系统运行维护刘杰

（烟台馨能电气控制系统有限公司山东烟台264000）

摘要：随着信息网络技术的发展，变电站综合监控系统也在不断完善，在变电系统正常运行中发挥着重要的监控作用，保障其安全可靠地运行。文章在简要论述变电站综合监控系统工作内容以及重要性的基础上，分析其在运行维护方面存在一些问题，并说明其在维护过程中的注意事项，旨在为改善变电站监控系统提供可参考的理论依据。

关键词：综合自动化；监控系统；故障分析；改进方案

1变电站综合监控系统的概述

1）重要意义。多种先进技术的融入为此系统的保护技术和控制技术提供强有力的技术方面支撑，可以发挥出变电站监视与控制功用，使得变电站各技术人员能够在技术与管理方面相互配合，增加了我国电网的自动化程度，确保变电站安全、可靠、稳定地运行。

2）任务目标。采取这项系统，能够收集、传输、处理以及保存变电站电气设备的电流、电压、频率等运行参数，进而生成实时动态监控图，如果出现系统运行故障，就能够在第一时间启动报警装置以及应急处理方案。检修人员在充分利用人机联系功能的基础上，完成设备实时动态监控，通过对历史记录数据的查询，可以及时认识设备参数特征，根据结果来判断是否出现运行故障。变电运行出现故障时，综合监控系统可以对故障开展自行检测，并启动相应的保护动作，还能显示和记录故障出现故障，更能够对设备故障进行研究分析。总之，综合监控系统能够显著提升变电站运行事故以及故障的预防和处理能力，在降低工作人员劳动强度的同时，还能增强变电站自动化水准。

2变电站综合监控系统存在的一些问题

这种系统在实际运行中，往往会受到多种因素的限制，并不能对变电站各种设施的运行故障开展正确无误的监控，这就需要对综合系统在运行过程中可能出现的问题进行分析，为其维护工作做好充分的准备。

1）监控软件问题。因软件生产厂家通讯规约的不同和开发能力问题，造成监控软件适应能力较差、稳定性以及可靠性较低，很可能导致系统死机、软件失效、相关数据资料丢失等现象的产生。

2）系统快速反应能力不强。综合监控系统采用不同的信息通讯方式和记录方法，这就使得通讯时间就变得更加重要，进而对变电站综合监控系统的快速响应能力有了更高的标准。

3）接口容量不足。这种问题有可能引发刀闸等开关量并未录入综合监控系统中，从而影响了接线图的直观性能。

4）通信网络不合理。这种不适当的通信网络设计和安装形式，使得综合监控系统内容留有不少安全隐患，造成系统前置机接口容量耗尽，从而降低相关数据信息的传输速率。

3对监控系统中存在问题的改进方案

1）监控系统是一个实时运行的控制系统，如果系统受到攻击，其后果严重，为此，建议建立独立的综合自动化通信网络，并在监控系统与其他网络联接处，装加防火墙；

2）由于矿坑分布范围大，且移动性强，受地理环境的限制，对于矿坑内分布的不适于布线传输的移动站，建议全部采用微波无线来解决数据传输的问题。使数据传输主要通过无线网桥集中汇集传送到中继点，再由中继点传送到总监控中心。通过近几年对部分移动站使用无线传输控制网络的运行情况来看，其优势十分明显，主要表现在安装方便、灵活性强，综合成本低，性能稳定，扩展性好，维护费用低等优点，特别是对于受地形限制的煤矿系统内，无线传输有着更加明显的优势；

3）系统在实际运行中，多次出现过由于人为和监控机本身的原因导致的系统的瘫痪，严重影响了系统的正常运行，为防止这种情况，就要制定好相应的管理制度，做好技术培训，规范系统操作人员行为，杜绝利用监控主机玩小游戏、使用U盘拷贝文件等行为，对监控系统的操作人员要设置好管理权限，禁止随意进入系统进行设置或修改，防止后台监控机的软、硬件资源遭到破坏。还可以使用具有封装功能的软件进行控制；

4）随着系统运行的时间越来越长，故障率也就会越来越高，系统对其备件的规格、型号、性能、软件版本号等要求有一致性，而电子技术发展迅速，产品更新换代快，易造成备品、备件缺乏，所以对原系统的备品备件要提前进行考虑；

5）由于监控系统厂家众多，不同厂家的产品接入系统后都要经过数据格式和通信规约转换，这不仅会造成工作人员需要用很大的精力去调试，还会使系统运行不可靠，影响很多功能的实现，如使用同一厂家产品，就无须增加转换环节，在售后服务上也少了推委的现象；

6）为防止突然断电、来电的冲击，就要做好保安电源的工作，确保用电故障时监控系统的正常工作，特别是在发生事故后可以保证各种信息不至于丢失。现在现场大部分使用的是UPS电源，但UPS电源寿命有限，可持续供电时间短、价格贵、损耗大。针对此情况，建议可考虑配置能将直流逆变成交流的逆变器，以站内直流蓄电池为逆变的直流电源，逆变成交流后供给后台监控机使用。配置这种逆变器，不用另外购置直流蓄电池，节省投资，而且变电站蓄电也具有容量大、寿命长、输出稳定等优点；

7）由于变电站计算机监控系统都为低电平的弱电系统，防雷抗干扰能力较差，而平时从设计、施工中对计算机监控系统的防雷抗电磁干扰等问题大都未采取有效措施。2011年输岩2号变及扎岩变就曾发生过雷雨天气导致的交换机、通信管理机、无线收发器等通信设备、通信口的损坏，造成系统的暂时瘫痪，给变电站安全、稳定运行带来严重后果。所以提高变电站的防雷抗电磁干扰能力，有着非常重要的意义；

8）为了保证网络层的完好，应该注意对网络层的监视，这可以从后台和前置两个层次来实现，在硬件条件比较好的地方，可以采取两个独立通讯网络工作，或同时工作，或者互为备用；

9）变电站综合自动化系统的信息处理功能强大，但也有脆弱的一面，就是完全依赖计算机及网络的稳定运行，如果计算机出现故障导致整个系统破坏，要恢复系统就很困难，因此必须做好数据库的备份工作，已保证系统破坏后能快速恢复原系统。系统的备份工作应由专人专责进行；

10）随着综合自动化系统发挥的作用越来越强大，少人或无人值守变电站已成为今后变电运行的主流方式。但大批综合自动化变电站的运行也极大的增加了系统的维护工作强度，特别是涉及当地系统后台软件运行稳定性的问题会越来越多。由于变电运行人员的计算机熟悉程度和操作技能不高，对当地监控系统软件使用过程中的一些问题无从下手，要想充分发挥自动化控制系统的作用，更好的保证其安全稳定运行，还需要加强运行管理人员的技术水平，提高专业素质。在专业管理上应有自己的队伍，不能全部依靠厂家维护，以免在故障处理上出现不及时情况发生。另外，在综合自动化控制的管理上，要保证专业划分明确，管理职责清晰，这对提高管理水平，防止事故发生具有重大的意义。

结语

综上所述，变电站综合监控系统以其控制、预防、处理故障等众多优势在实际中得到较为广泛的应用，对提高变电站运行的自动化程度、安全性、可靠性等有十分重要的现实意义，这就需要工作人员做好综合监控系统硬件与软件运行维护工作，以推动变电站的发展。

参考文献：

[1]齐丽君，梁彬.工业变电站监控软件及其管理组态模块设计[J].工业控制计算机，2013，（3）.

[2]黄海敏.变电站综合自动化技术应用浅谈[J].黑龙江科技信息，2013，（8）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/64f271d476a6dc9e9b50f906.html