# 改进型变压器油位表连杆的研制

（东莞供电局广东东莞523000）

摘要:本文介绍目前变压器油位表的工作原理，分析了油位表连杆断裂的原因，同时提出现场检修策略，研制一种改进型变压器油位表连杆，提高连杆的机械强度，有效减少由于连杆断裂带来的假油位的影响。

关键词:油位表；连杆；改进型

Abstract:Thispaperintroducestheworkingprincipleoftransformeroillevelmeter,analyzedthereasonofthegaugerodfracture,andputsforwardtheon-sitemaintenancestrategy,developmentofanimprovedtransformeroillevelgaugerod,improvethemechanicalstrengthoftheconnectingrod,effectivelyreducetheimpactofthefalseoilleveloftheconnectingrodfracture.

Keywords:oillevelmeter；connectingrod；improvedtype

1、引言

变压器油位计的作用是当储油柜内的油位发生变化时，位于胶囊和绝缘油之间的浮球跟着上下摆动，通过连杆带动油位计的传动机构转动，将储油柜的油位在表盘上通过指针指示出来，油位计能正确反映储油柜内油位的高低，提醒运行人员变压器内部绝缘油是否满足运行需求，并能给后台发出报警信号，一旦油位计内部元件发生卡涩或损坏，油位计很容易出现假油位，给变压器运行埋下安全隐患。[1]

2、主变油位表分类及工作原理

变压器油位表共分五大类，分别是产品类型以YC开头的磁翻板式，以YG开头的侧装管式，以YW开头的顶装管式，以YZF开头的采用浮球传动的指针式，以YZS开头的采用伸缩杆传动的指针式，目前广泛采用浮球传动的指针式。

浮球传动指针式油位表主要由指针和表盘构成的显示部分、磁铁（或凸轮）和开关构成的报警部分、换向及变速的齿轮组、连杆和浮球构成的传动部分组成。当变压器储油柜的油面升高或下降式，油位表浮球随之上下浮动，使连杆作上下摆动，从而带动传动部分转动，通过磁钢使报警部分的磁铁（或凸轮）和显示部分的指针旋转，指针指到相应位置，当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，磁铁吸合（或凸轮拨动）相应的接点开关（或微动开关）发出报警信号[2]，如下图1所示。

图1油位表原理

3、油位表断裂的原因分析

通过油位表连杆可知，连杆作为浮球和表盘的传递介质，起到一个承上启下的作用，油位表连杆一旦发生断裂，油位表将无法正确反映内部的油位，运行人员无法及时了解油位的变化，一旦油位降低到一定程度，很容易造成主变内部故障，给主变运行带来安全隐患。

在变压器油位计设计中，油位计连杆通常为空心铝材质，且连杆孔径偏小，连杆的机械强度无法满足油位计长期运行的要求，随着油位计转动次数的增加，一来连杆与表盘之间的连接螺丝返松，导致连杆缓慢脱落，影响到接触面积不足，二来油位计连杆在胶囊的重量下逐渐变形，最终导致连杆断裂，储油柜内部油位无法正常显示出来。

4、应对的策略

为解决以上问题，我们研制一种改进型变压器油位表连杆，主要针对连杆机械强度方面进行改进，其方式为：

1、通过压接过渡块加大油位计连杆的孔径，加大浮球连接处的垫块螺纹深度，提高连接处的强度，避免连接部位断裂；

2、由于铜的强度比铝的强度大，将原有的铝材质更改为铜材质，减少在转动过程中连杆变形的程度；

3、在连杆与表盘之间的连接部位增加返松措施，避免连杆由于多次摆动带来的脱落。

为此我们特意选取了Φ10空心铜杆、Φ15空心铜杆、Φ10实心铜杆、Φ15实心铜杆、Φ10实心铝杆、Φ15实心铝杆进行对比，由于在不改变原有的基础上选择最优方案，对比效果如下表所示：

根据研制的效果可知，选取Φ10空心铜杆能在最低改造情况下满足运行要求，最终设计图与成品如下图2所示。

图2连杆的研制

表1不同材质、尺寸连杆对比

5、结论

与传统技术相比，本研制成果在不改变原有结构的基础上，采用铜质连杆，通过压接过渡块增加孔径，并加深螺纹深度和涂抹返松胶等措施提高连杆的机械强度，使用改进型连杆能够提高连杆的机械强度，解决传统连杆在长期转动中容易变形断裂，安全性能低的问题，提高油位表正常指示油位的能力。

参考文献

[1]吉瑞，雍丽华.胶囊式储油柜假油位故障的原因分析及处理[J]．电力安全技术，2013，（11）：15-18．

[2]周晓凡．变压器检修[M].北京：中国电力出版社，2010：25-56

[3]陈如龙．变压器储油柜存在问题及其对策分析[J]．广东科技，2014,(24)：77-79．

作者简介

谭泳成1990—，男，学士，助理工程师,从事电气设备运行维护工作。

张科1979—，男，高级工程师，从事输变电系统运行、调试等方面的研究及工作。

职创项目：改进型变压器油位表连杆的研制，项目编号：031900KK52170108

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/667a304e3f14151d2d77acae.html