# 纺织印染企业谐波治理

（国网浙江省电力公司绍兴供电公司浙江绍兴312000）

摘要：随着社会经济的发展，大量纺织印染企业更新设备，导致电网中非线性负荷增多，大量的谐波开始影响到供电质量和设备运行，治理谐波污染，具有至关重要意义。本文通过分析谐波产生的原因和危害，提出了治理措施，并分析了治理后的成效，希望可以对纺织印染企业的谐波治理起到借鉴作用。

关键词：企业；谐波；治理；

目前，许多纺织印染企业为了提高产品质量纷纷改造技术，大量使用变频、直流等设备，产生大量5、7次谐波，引起谐波超标，产生谐波污染，导致电能质量下降。同时，如果谐波次数与电抗率相近，并容设备就会吸收谐波电流，导致自身过载，损伤并容设备。所以，无论从设备安全运行还是电能质量的角度，都要对谐波源进行治理。

一、谐波产生的原因

（一）通风设备：厂内常采用变频风机及空调，变频器是典型的谐波源，其电流畸变率高达33%，会产生大量的5、7、11、13等（6n±1）次谐波；

（二）照明设备：厂内大量使用节能荧光灯具，荧光灯接成三相四线负载时，中线上就会流过很大的三次谐波电流；

（三）粗纱、细沙、抓棉、定型机、染缸等设备：生产过程中使用了大量变频调速设备和整流器，都带有变频等非线性负载，会产生大量谐波电流。

二、谐波的危害

（一）谐波增加了公用电网中元件的损耗。降低了发电、输电效率，还引起局部并联谐振和串联谐振，放大谐波，最终使线路过热，导致火灾。

（二）谐波影响各电气设备的正常工作。谐波使电机产生机械振动、噪声和过电压，使变压器局部过热，还会导致继电器保护和自动装置的误动作，使电气测量仪表计量不准确。

（三）谐波会对邻近的通信系统产生干扰。轻则产生噪声，降低通信质量；重则信息丢失，无法正常工作。

（四）结合滨海印染集聚区的实际情况，已造成以下危害：

1、电网侧已造成110kV变电所侧电容器无法投入，主变利用率下降，无功损耗增加，变电所有功出力下降，影响后续的业扩报装。

2、用户侧已造成低压电容器不能投运，强制投运引起电容器烧毁。

三、谐波治理的技术措施

（一）无源谐波滤除装置

无源滤波主要是将用电抗器与电容器串联，组成LC串联回路，并联于系统中，LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上。其成本低，但滤波效果较差，若谐振频率设定得不好，会与系统产生谐振。

（二）有源谐波滤除装置

有缘谐波滤除装置是在前者的基础上发展起来的，它主要是电力电子元件组成电路，产生一个和系统谐波同频率、同幅度，但相位相反的谐波电流与系统中的谐波电流抵消。但由于受到电力电子元件耐压，额定电流的发展限制，制作较前者复杂的多，成本较高。

四、治理后的成效

（一）减少谐波含量，避免电容器组和系统电路发生并联谐振而引起烧毁，保证无功补偿柜正常运行。

（二）减小流过配电线路的电流有效值，提高功率因数。减小线路损耗，降低配电线缆的温升，提高线路带载能力。

（三）减少控制设备和继电保护装置误动作或拒动作，同时补偿三相电流的不平衡，提高供电的质量、安全和可靠性。

（四）减小变压器的附加损耗，降低噪声，提升变压器的带载能力。

（五）通过数据对比可以看出，电压、电流波形、电流畸变率、有功功率、功率因数等都得到了明显改善。

有源滤波器（APF）接入后，能提升供电系统的变压器和配电线缆的带载能力。

五、绍兴东盛印染有限公司谐波分析及治理方案

（一）配电系统概况

绍兴东盛印染有限公司合同容量7000kVA，其中1#、2#、3#配变容量2000kVA，额定电压10500±2*5%/400V，接线组别为D，yn11，并列运行。4#配变容量1000kVA，额定电压10500±2*5%/400V，接线组别为D，yn11。每台配变都安装总容量为600kvar的无功补偿。主要负载为变频电机。

（二）治理方案

1、FC+APF

先治理由无功补偿投入产生的谐波放大部分，再治理由负载产生的谐波电流。

第一步：在无功补偿装置中串接电抗器，使无功补偿由原来的容性阻抗变为感性阻抗，避免谐波电压和电流放大。在配变的无功补偿中串接电抗器。每台电容器加装一台与之配套的14%的电抗器。总补偿容量为600kvar。主原理为图1-1。

第二步：采用APF有源滤波装置，安装500A的APF有源滤波装置。

图1-1

2、直接采用APF有源滤波装置

采用500A的APF有源滤波装置。工作原理：由DSP监测信号中的基波成分并滤除，将剩余部分波形反向，通过控制IGBT功率模块的触发，向电网输出与电网谐波电流相位相反、幅值相同的谐波电流，滤除（抵消）谐波、动态补偿系统波动、提高功率因数。

（三）治理效果

1、0.4kV侧有源滤波装置投入时，10kV侧谐波电流测试数据，见表1-1。统计区间为16-11-2215：18：20--16-11-2215：44：00。国标限值为上级变电所容量50MVA，线路最小短路容量224.42MVA，用户协议容量7MVA。

表1-1

因10kV的电流互感器只取A、C两相，故测试时未做测试。因B相电流为A、C相电流的合成值，故A、C相谐波电流不超标，B相谐波电流也不超标。

2、0.4kV侧有源滤波装置切除时，10kV侧谐波电流测试数据，见表1-2。统计区间为16-11-2215：10：05--16-11-2215：18：05。

表1-2

3、0.4kV侧有源滤波装置投入与切除时，10kV侧谐波电流测试数据，见表1-3。

表1-3

六、结束语

本文详细分析研究了谐波产生的原因、危害和治理措施，结合绍兴东盛印染有限公司的实际情况，在分析数据的基础上，展示了谐波治理的成果。希望可以对不同企业、尤其是纺织印染企业的谐波治理起到一定的借鉴作用，

参考文献：

[1]田维占.浅析高耗能企业用电谐波治理[J].电子制作，2017（Z1）：108-109.

[2]张建聪.工厂企业谐波治理方案及治理效果分析[J].科技与创新，2015（13）：72-73.

[3]惠三军.配电网谐波检测与治理研究[D].山东大学，2014.

作者简介：

戚凌峰（1983.11-），男，浙江杭州人，助理工程师，大学，研究方向：用电检查。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/697b9f1d9c2b5bb4f10f726b.html