# 一起主变变低开关保护重瓦斯误动作事件分析

（广东电网有限责任公司梅州供电局广东梅州514000）

摘要：本文介绍了一起主变变低开关保护重瓦斯误动作事件，并对事件处理情况及原因进行了重点分析，最后提出了针对性的防范措施。

关键词：变压器；重瓦斯；跳闸；事件

一、事件基本情况

（一）跳闸设备情况：

35kVXX站#1主变：广东五华变压器厂，型号S9-6300/38.5，生产日期2004年12月，2018年12月投入配电站使用。

（二）事件地区气象情况：

气温：11-20℃，风力：3级微风，其他：无。

（三）事件前电网运行方式：

35kVXX站，共1台主变，35kV进线1条，10kV出线5条。故障跳闸前35kV线路在运行状态；#1主变在运行状态；10kV1M共5回10kV馈线在运行状态。

（四）事件发生经过

X月X日04时47分44秒，35kVXX站#1主变变低501开关保护重瓦斯动作，501开关分闸。线路未见明显故障点，调度下令断开各支线开关。X月X日05时39分27秒，调度试送501开关成功，最后合上各支线开关。09时59分37秒，501开关重瓦斯保护再次动作，501开关跳闸。

经判断，35kVXX站#1主变转检修进行检查处理，于16时02分，现场处理完毕恢复#1主变供电，16时54分，恢复各分支线路供电。

二、检查处理分析

（一）继保专业：

检查#1主变变低501开关智能保护终端装置，事件报文为：重瓦斯分闸，501开关分闸灯亮。

打开#1主变瓦斯继电器接线盒，盒内干燥，各接线未有触碰外壳情况，重瓦斯动作接点未导通，轻瓦斯动作接点持续导通。核查现场二次回路接线，#1主变瓦斯继电器只有一个重瓦斯动作节点，接至变高301开关智能保护终端装置，用于重瓦斯动作时跳开电源侧301开关，501开关智能保护终端装置应只接本体的轻瓦斯信号，仅用于发告警信号。继保人员检查轻瓦斯信号回路发现，在本体瓦斯继电器接线盒处错将#1主变变低501开关智能保护终端装置重瓦斯信号线（标号6）接到了本体轻瓦斯信号接线端子，如图1所示，当轻瓦斯接点接通时，造成501开关智能保护终端装置误报重瓦斯动作，保护终端装置接收到重瓦斯开入后作用于501开关跳闸。

图1：主变本体信号接线示意图

（二）检修、化验专业：

检查主变本体瓦斯继电器观察窗存在明显的油面分界线，主变本体油枕油位正常。

从外观检查表象分析有两种可能：

（1）主变本体存在故障，重瓦斯保护动作后，残留气体在瓦斯继电器顶部，轻瓦斯持续动作。但结合继保检查结果：301开关未动作，因误接线原因，轻瓦斯动作导致501开关跳闸。综合分析，主变本体瓦斯继电器观察窗出现油面分界线的原因不是主变本体故障引起的。

（2）主变本体呼吸系统不通，在气温变化时主变本体绝缘油体积收缩，呼吸系统管路残余气体压力降低，主变本体油枕绝缘油不能及时补充至主变本体，在瓦斯继电器顶部形成负压，瓦斯继电器油面下降，导致轻瓦斯动作。化验人员在油色谱试验取油时打开取样阀听到“咕咕”声，取样阀无油流出，主变内部存在负压。检修人员检查呼吸系统管路发现发现呼吸器上部与呼吸管相连处被密封胶垫密封，拆除密封胶垫后，瓦斯继电器内马上充满油，并有油从瓦斯继电器排气口溢出，轻瓦斯回路断开。化验人员进行取油后色谱试验合格。

三、事件原因

（一）直接原因

（1）主变本体呼吸器下端的密封胶垫未更换，造成呼吸系统不通，在昼夜温差变化大时主变本体绝缘油随温度降低收缩引起瓦斯继电器油面降低，导致轻瓦斯接点导通。

（2）主变本体瓦斯继电器二次接线存在错误，轻瓦斯接点误接至501开关终端装置重瓦斯开入回路导致501开关跳闸。

（二）间接原因

（1）施工调试人员责任心不强，不够认真细致。

35kVXX站主变因预测春节期间存在过负荷可能，需由4000kVA更换为6300kVA主变，主变采用原其他站退运主变大修后运至35kVXX站安装。

施工单位在运输主变时采用带油枕，带呼吸器及所有附件充油运输，将主变本体各蝶阀关闭，为防止运输过程中油枕的绝缘油撒出污染呼吸器硅胶，对呼吸器连管采用密封胶垫封堵，在安装时需将密封胶垫更换为密封胶圈。

施工单位在主变安装后未按安装要求仔细检查各阀门开闭状态，各管路联通状态，存在施工质量问题。

一次验收人员当天在主变更换完成后，按照35kV及以上油浸式电力变压器（电抗器）验收作业指导书对主变进行验收。在第8点呼吸器检查中，未明确对主变本体呼吸器上部与呼吸管相连处进行检查。因施工人员需对主变进行喷漆工作，至下午四时左右，主变油漆仍未干，送电时间紧迫，检修验收人员对主变更换后全面性检查不仔细。

二次验收人员，按照《主变更换二次验收作业指导书》进行本体轻瓦斯和重瓦斯信号及传动测试时，变高301开关智能保护终端装置已安装完毕，而变低501开关智能保护终端装置尚未安装，故先行测试了本体重瓦斯动作跳301开关，信号及传动均无异常。随后因施工人员需对主变进行喷漆工作，至下午四时左右，施工人员将变低501开关保护安装完毕时，主变油漆仍未干，施工人员凭字码管信息即确认轻瓦斯信号回路而未进行实际传动测试，因厂家配线的字码管信息错误（轻瓦斯、重瓦斯线芯、字码管交叉），造成瓦斯继电器发轻瓦斯信号时，智能终端收到重瓦斯开入。在验收过程中，因油漆未干，继保验收人员无法爬上主变平台进行轻瓦斯信号实际测试，未能及时发现回路接线错误，因急于恢复送电，之后未再次测试该回路，从而导致本体轻瓦斯动作时501开关跳闸。

（2）运维人员技术技能水平不足，巡视时未按作业指导书巡视，检查吸器呼吸情况：呼吸正常，并随着油温的变化油杯中有气泡产生。未能发现瓦斯继电器存在油面分界线的缺陷。

四、结束语

通过本次事件，我们在日常工作中要加强运维人员巡视技能培训，在巡视过程中，应观察主变呼吸器油杯是否能正常呼吸，瓦斯继电器内有无气体；同时，加强对施工验收现场的把关，完善验收作业指导书，使作业指导书具有现场指导意义，同时提高班组人员执行作业指导书的刚性；班组长要根据工作的特殊性合理安排人员作业，并充分发挥班前会的作用。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a1717d20b33056804f16599.html