# 变电运行中的事故分析及处理措施安立新

（国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司内蒙古通辽028000）

摘要：随着我国经济的发展，我国电网普及的完善，用电需求也急剧增加，这给电力企业带来了很大的挑战，尤其是变电站的变电运行工作。近年来，变电运行安全的重要性逐渐增加，但变电运行中却仍存在着一定的缺陷，变电运行事故也时有发生。本文正是以此为基础，从保障变电安全运行的重要性出发，阐述了导致变电运行事故的原因，分析了现阶段的变电运行事故，提出了相应的处理措施，并总结了变电运行事故的处理原则、程序以及注意事项。

关键词：变电运行；安全；事故分析；处理措施

一、引言

电能的使用改变了人们的生活和生产方式，在人们对电能依赖逐渐增加的今天，安全、高效以及稳定的供电对人们的日常生活和社会的发展都有着重要的意义。因此近年来，电力企业也增加了对变电运行的重视程度，以保证供电的正常，但是基于电能需求量的急剧增加，电力企业的变电运行方面仍存在一定的不足。就目前而言，变电运行过程中安全事故的发生还呈现着逐年上升的趋势，因此对变电运行事故的研究也已迫在眉睫。本文正是以此为背景，希望自己对变电运行的研究可以为电力企业的变电运行工作提供参考。

二、变电安全运行的重要性

电能的出现推动了社会的发展，而社会的发展又对电力企业提出了新的供电要求，变电安全运行就是保证这些供电要求的基础之一。

1.变电安全运行对电能用户的重要性

随着人们用电总量的增加，不仅仅需要优质的电能，还要求着用电的方便，而变电安全运行可以根据电能用户的用电量、电压需要进行不同参数值的变电，从而方便了用户的使用。而一旦变电运行工作发生事故时，电能用户将得不到可靠的供电保障，严重影响了用户的生活和生产工作。

2.变电安全运行对电能用户的重要性

随着用电量的急剧增加，电力企业迎来机遇的同时也面临着严峻的挑战，其中变电安全运行就是其主要挑战之一。一旦变电运行发生事故，将使电力系统的运行发生崩溃，电力企业不仅不能开展好输送电能工作，还将造成一定的电能浪费，这严重影响了电力企业的经济效益。此外，相关设备的维修也将耗费大量的资金。

三、导致变电运行事故的原因

随着人们生活、生产以及社会各方面电能需求的增加，使得变电运行工作量逐渐加剧，进而导致了变电运行过程中的不足逐渐暴露，最终引发变电运行事故。笔者认为，变电运行事故的发生主要有以下三个原因。

1.电网结构不合理

虽然我国电网已经完成普及，但随着用电量的急剧增加，电网需要承受的负荷量也就急剧增加，部分完成电网改进工作的地区，电网可以承受高负荷的压力，但很多的的电网还没有进行改进，因而影响了电能的输送。这种矛盾的出现就导致了很多地区的变电运行中经常出现满负荷甚至超负荷现象，一旦发生超负荷现象就将使得电网的稳定性很难保证，极有可能造成电网瘫痪或者大面积停电事故。

2.设备老化严重

变电运行工作不同与其他工作，基于人们对电能的需求是连续不断的，因而变电运行中的设备也将连续不断的工作，这将大大加快变电设备的老化速度和程度，再加上现阶段变电运行压力的增加，电路中电流和电压的增大，很容易因变电设备的老化而引发变电运行事故。此外，某些电力企业的变电运行工作还存在一定的不合理现象，这也加速了变电设备的老化速度和程度，最终引发不必要的变电运行事故。

3.变电设备的设计与制造不达标

随着变电运行工作压力的增加，变电设备应根据实际的变电运行工作进行设计与制造，以满足变电运行工作的需求。但笔者在对近几年的变电运行事故进行分析后发现，很多变电运行事故都是因为变电设备的设计也制造不达标造成的。它包含了变电设备设计存在缺陷，选型不符合实际变电要求，变电设备质量不过关等几个方面。此外，还有一个问题就是使用年限过高的设备容易发生故障，刚刚投入使用的设备也比较容易发生故障；年限较高的设备发生故障大都是老化造成的，而新投入使用的设备发生故障大都是新技术不成熟导致的。

四、变电运行事故分析及处理措施

变电运行事故的发生具有一定的不确定性，但对于大多数的变电运行事故而言，在发生之前都会伴随着相应的设备异常现象。笔者根据自身经验对这些异常进行了一定的总结，并提出了相应的处理措施。

1.电压互感器高压熔丝熔断事故分析及处理措施

这种变电运行事故发生前的异常主要表现为以下几个方面：一是熔断相电压显著降低，甚至为零，最终导致电压互感器有功、无功功率表指数降低以及电能表明显走慢；二是电压互感器会发出“母线接地”或“电压回路断线”的警告，当检查高压熔丝时，也会听到吱吱声。

针对这种变电运行事故，可以采取以下措施来处理：第一步是判断故障相，可以通断操控电压开关来判断；第二步将故障相上可能已发生误动的跳闸出口连接片断开；第三步是断开熔断器或者是电压互感器，以及做好其他的安全措施后，更换新的同规格高压熔丝；第四步是进行变电试运行，如果仍存在前文描述的现象则极有可能是互感器内部发生故障，及时上报并派专业人员维修。

2.电压互感器熔断器熔断及二次回路断线事故分析及处理措施

这种变电运行事故发生前的异常主要表现在以下几个方面：中央信号屏发出相关警告，同时反馈到系统“PT电压回路断线”信号；二是出现光字亮牌；三是熔断相电压小于零，与该相相关的线电压表显示为相电压，而与此无关的电压表则显示正常。

笔者根据经验以及相关的研究认为，该事故主要是由以下几个原因造成的：一是电压互感器内部存在短路现象；二是电压互感器内部存在单相接地现象；三是二次熔断器未熔断，导致电压互感器发生了二次短路。通常的处理措施大都分为三步：第一步是断开有关电压互感器的保护装置；第二步是检查电压互感器的二次熔断丝是否已经熔断，如果熔断，在做好保护措施好进行更换并进行试运行，试运行中再次熔断则做上报处理；第三步是检查电压互感器二次回路接头是否存在松动，如果存在松动，则接好后继续试运行，如果没有发现松动或线路异常，则应做上报处理；

五、变电运行事故的处理原则、程序以及注意事项

1.变电运行事故的处理原则

当变电运行事故发生后务必要仔细观察电力设备的运行状态，根据异常做好记录，一旦对人的安全存在威胁时应当立即断开设备。

变电运行工作人员要保证发生事故后电力设备处于事故发生时的原始状态，同时继电保护屏的牌信息也不可以复归，以方便检修人员对事故发生原因的迅速定位。

2.变电运行事故处理程序

进行变电运行事故处理时，首先要及时的检查断路器的情况，如是否发生跳闸、保护装置的工作状态是否发生改变等，同时记录事故的特征，以方便分析事故发生的范围；确定事故范围后对事故范围内区域进行隔离或故障排除，做好安全措施后，专业人员应尽快采取相应的维修工作，以尽快的恢复变电运行。

3.变电运行事故处理注意事项

一是做好安全工作，对故障范围进行隔离，必要时进行断电停机处理；二是对跳闸开关的位置进行核实，仔细确认无危险时再进行跳闸恢复；三是在发生变电运行事故后要谨慎操作，防止自己的误操作造成更大的损失。

六、结束语

变电运行的正常不仅影响着人们的日常用电，还影响着电力企业的经济效益，因此电力企业应加强对变电运行事故的重视程度。本文分析了造成变电运行事故的原因，并提出了处理措施，处理时的原则、程序以及注意事项，希望对保障电力企业变电运行的安全有一定的帮助。

参考文献：

[1]万勇,刘玲玲.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].中国新技术新产品,2010,25(9).

[2]姚杰.变电运行技术的研究与分析[J].科技创新导报,2008,21(2).

[3]唐艳.变电运行中常见事故的处理[J].经营管理者,2010,29(8).

[4]冯伟,赵李鹏.变电运行中的隐患及解决措施[J].中国新技术新产品,2010,29(6).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7df7314e5464861fb0f9cbff.html