# 一种用于智能巡检的红外测温窗口论文和设计-王纪渝

### 全文摘要

本实用新型涉及红外测温设备技术领域，具体涉及一种用于智能巡检的红外测温窗口，包括插设在柜体上的外法兰筒，所述外法兰筒位于柜体外部的一端固定连接有安装盖，所述外法兰筒的另一端延伸入柜体的内腔并螺纹套设有法兰套，所述安装盖呈倒水滴状结构，所述外法兰筒的内腔设有红外晶体，所述安装盖上通过翻盖装置安装有外挡盖。本实用新型克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，有效的解决了传统的红外测温窗口外防护盖容易发生滑落，起不到很好的防护效果，且不利于智能巡检机器人观测的问题，具有较高的社会使用价值和应用前景。

### 主设计要求

1.一种用于智能巡检的红外测温窗口，包括插设在柜体上的外法兰筒，其特征在于：所述外法兰筒位于柜体外部的一端固定连接有安装盖，所述外法兰筒的另一端延伸入柜体的内腔并螺纹套设有法兰套，所述安装盖呈倒水滴状结构，所述外法兰筒的内腔设有红外晶体，所述安装盖上通过翻盖装置安装有外挡盖；所述翻盖装置包括插设在安装盖下端边缘的翻盖杆和固定安装在外挡盖内侧的橡胶球，所述外挡盖固定安装在翻盖杆位于安装盖外侧一端的端面上，所述安装盖的侧壁上沿翻盖杆对称开设有两个与橡胶球相匹配的球状槽，且橡胶球插设在其中一个球状槽内。

### 设计方案

1.一种用于智能巡检的红外测温窗口，包括插设在柜体上的外法兰筒，其特征在于：所述外法兰筒位于柜体外部的一端固定连接有安装盖，所述外法兰筒的另一端延伸入柜体的内腔并螺纹套设有法兰套，所述安装盖呈倒水滴状结构，所述外法兰筒的内腔设有红外晶体，所述安装盖上通过翻盖装置安装有外挡盖；

所述翻盖装置包括插设在安装盖下端边缘的翻盖杆和固定安装在外挡盖内侧的橡胶球，所述外挡盖固定安装在翻盖杆位于安装盖外侧一端的端面上，所述安装盖的侧壁上沿翻盖杆对称开设有两个与橡胶球相匹配的球状槽，且橡胶球插设在其中一个球状槽内。

2.如权利要求1所述的一种用于智能巡检的红外测温窗口，其特征在于：所述翻盖装置还包括设置在外法兰筒位于柜体内腔一侧端面上的内挡盖，所述内挡盖的侧壁下端固定安装有安装筒，所述翻盖杆位于柜体内腔的一端延伸入安装筒的内腔并对称安装有两个条形滑块，两个所述条形滑块分别滑动安装在安装筒内壁上开设的条形滑槽内，所述翻盖杆上套设有支撑弹簧，且支撑弹簧的两端分别与条形滑块和安装筒的内侧壁相连接。

3.如权利要求1所述的一种用于智能巡检的红外测温窗口，其特征在于：所述外法兰筒上套设有两个水滴状垫片，且两个水滴状垫片分别位于柜体的内外两侧。

4.如权利要求1所述的一种用于智能巡检的红外测温窗口，其特征在于：所述法兰套的外侧壁边缘开设有多个法兰卡口，且多个法兰卡口呈环形阵列分布。

5.如权利要求1所述的一种用于智能巡检的红外测温窗口，其特征在于：所述外挡盖为与安装盖相匹配的倒水滴状结构。

6.如权利要求1所述的一种用于智能巡检的红外测温窗口，其特征在于：所述翻盖杆靠近外挡盖的一端设有多边形扣头，且多边形扣头卡设在外挡盖侧壁上开设的扣槽内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及红外测温设备技术领域，具体涉及一种用于智能巡检的红外测温窗口。

背景技术

随着科技进步及工农业的现代化发展，人民生活水平不断提高用电量大幅上升，对电网供电安全性、可靠性提出了越来越高的要求。大电力柜的应用日益增多，大电力柜运行中各种原因引发的发热方面的故障率一直居高不下，特别是在高温高负荷期间，由于柜内触头过热引起的烧柜事故时有发生。

高压开关触头和母线排连接处处于高电压、高温度、高磁场以及极强的电磁干扰环境中，传统的测温方法如热电偶法、测温探头法、光纤法等易受到这些因素的干扰和影响，因而无法对这些位置进行直接接触测量，从而也就无法真正得到高压开关柜的真实工作状态，以致设备内部局部过热却仍在“带病”运行。高压开关柜等高压设备的母线在载流过大时经常出现温升过高，而使相邻的绝缘部件性能劣化，甚至击穿而造成事故。

电力系统中正在逐步采用智能巡检机器人来取代开柜检查，既提高了检测的针对性,又节省了大量的人力、物力、财力,而且能对电气设备的安全运行多提供一层保障,对整个电网的安全运营有着重要的意义。智能巡检中需要在高压开关柜上安装配套的红外测温窗口，用于智能巡检机器人的红外观测，现有的红外测温窗口外防护盖容易发生滑落，起不到很好的防护效果，且不利于智能巡检机器人的观测。

公开号为CN106768379A的专利，公开了一种新型抗燃弧防爆安全红外测温窗口，它包括圆筒形法兰底座、前窗框和窗盖；所述法兰底座通过连接体与所述前窗框单边连接，使法兰底座与前窗框之间形成侧向开口的间隔空间；所述前窗框为圆环状，内环设置有晶体；所述窗盖与所述前窗框铰接，窗盖包括单边连接的防护盖和防爆盖，所述防护盖位于所述前窗框前侧，所述防爆盖位于所述间隔空间内；所述法兰底座螺纹连接有法兰环，所述法兰环上设置有至少一个顶丝，该装置防爆效果更好，防止法兰环脱落，但是该装置不能很好的防护内置的红外晶体，为此，我们提出了一种用于智能巡检的红外测温窗口。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于智能巡检的红外测温窗口，克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，有效的解决了传统的红外测温窗口外防护盖容易发生滑落，起不到很好的防护效果，且不利于智能巡检机器人观测的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种用于智能巡检的红外测温窗口，包括插设在柜体上的外法兰筒，所述外法兰筒位于柜体外部的一端固定连接有安装盖，所述外法兰筒的另一端延伸入柜体的内腔并螺纹套设有法兰套，所述安装盖呈倒水滴状结构，所述外法兰筒的内腔设有红外晶体，所述安装盖上通过翻盖装置安装有外挡盖；

所述翻盖装置包括插设在安装盖下端边缘的翻盖杆和固定安装在外挡盖内侧的橡胶球，所述外挡盖固定安装在翻盖杆位于安装盖外侧一端的端面上，所述安装盖的侧壁上沿翻盖杆对称开设有两个与橡胶球相匹配的球状槽，且橡胶球插设在其中一个球状槽内。

优选的，所述翻盖装置还包括设置在外法兰筒位于柜体内腔一侧端面上的内挡盖，所述内挡盖的侧壁下端固定安装有安装筒，所述翻盖杆位于柜体内腔的一端延伸入安装筒的内腔并对称安装有两个条形滑块，两个所述条形滑块分别滑动安装在安装筒内壁上开设的条形滑槽内，所述翻盖杆上套设有支撑弹簧，且支撑弹簧的两端分别与条形滑块和安装筒的内侧壁相连接。

优选的，所述外法兰筒上套设有两个水滴状垫片，且两个水滴状垫片分别位于柜体的内外两侧。

优选的，所述法兰套的外侧壁边缘开设有多个法兰卡口，且多个法兰卡口呈环形阵列分布。

优选的，所述外挡盖为与安装盖相匹配的倒水滴状结构。

优选的，所述翻盖杆靠近外挡盖的一端设有多边形扣头，且多边形扣头卡设在外挡盖侧壁上开设的扣槽内。

(三)有益效果

本实用新型实施例提供了一种用于智能巡检的红外测温窗口，具备以下有益效果：

1、通过安装盖、外挡盖和翻盖装置的组合结构，外挡盖可以有效的保证对红外测温窗口的防护，同时有效的防尘防水，便于智能巡检机器人清楚有效的观测高压开关柜的真实工作状态。

2、通过安装盖、外法兰筒、法兰套、红外晶体的组合结构，智能巡检机器人可以通过红外晶体观测到电力开关柜内部的情况，在不停电的情况下对设备进行连续的红外无损检测，为电气设备运行提供有效保证。

3、通过翻盖杆、安装筒、条形滑块、支撑弹簧和内挡盖的组合结构，使得内挡盖与外挡盖进行同步的翻转开合，保证对红外测温窗口的防护，同时，双向防尘，提高红外晶体的监测精度，保证智能巡检的准确预警。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型开盖状态结构示意图；

图3为图1中A结构放大示意图；

图4为图1中B结构放大示意图；

图5为本实用新型中外挡盖结构示意图；

图6为本实用新型中安装盖结构示意图；

图7为本实用新型中安装垫片结构示意图；

图8为本实用新型中法兰套结构示意图。

图中：安装盖1、外法兰筒2、法兰套3、红外晶体4、水滴状垫片5、外挡盖6、翻盖装置7、翻盖杆71、橡胶球72、球状槽73、安装筒74、条形滑块75、支撑弹簧76、内挡盖77、多边形扣头78、柜体a。

具体实施方式

下面结合附图1-8和实施例对本实用新型进一步说明：

一种用于智能巡检的红外测温窗口，包括插设在柜体a上的外法兰筒2，所述外法兰筒2位于柜体a外部的一端固定连接有安装盖1，用于固定外法兰筒2的外侧，所述外法兰筒2的另一端延伸入柜体a的内腔并螺纹套设有法兰套3，结合安装盖1，保证对红外测温窗口的整体固定，所述安装盖1呈倒水滴状结构，所述外法兰筒2的内腔设有红外晶体4，红外晶体4采用单晶熔体法、气相法、溶液法和固相再结晶制备及多层增透技术制造，安装使用之后保证了设备的安全运行检测，红外晶体4用于智能巡检机器人的配套检测，所述安装盖1上通过翻盖装置8安装有外挡盖6。

本实施例中，如图2和3所示，所述翻盖装置7包括插设在安装盖1下端边缘的翻盖杆71和固定安装在外挡盖6内侧的橡胶球72，所述外挡盖6固定安装在翻盖杆71位于安装盖1外侧一端的端面上，所述安装盖1的侧壁上沿翻盖杆71对称开设有两个与橡胶球72相匹配的球状槽73，且橡胶球72插设在其中一个球状槽73内，保证对外挡盖6的固定，提高防护效果，在智能巡检设备需要打开外挡盖6时，抽拉外挡盖6，带动橡胶球72离开球状槽73，此时，翻转外挡盖6，在外挡盖6翻转到下部时，用于观测的红外晶体4漏出，向内推动外挡盖6，橡胶球72进入另一个球状槽73内，固定住外挡盖6，便于检测。

本实施例中，如图4所示，所述翻盖装置8还包括设置在外法兰筒2位于柜体a内腔一侧端面上的内挡盖77，所述内挡盖77的侧壁下端固定安装有安装筒74，所述翻盖杆71位于柜体a内腔的一端延伸入安装筒74的内腔并对称安装有两个条形滑块75，两个所述条形滑块75分别滑动安装在安装筒74内壁上开设的条形滑槽内，所述翻盖杆71上套设有支撑弹簧76，且支撑弹簧76的两端分别与条形滑块75和安装筒74的内侧壁相连接，在智能巡检机器人需要打开外挡盖6时，抽拉外挡盖6，带动翻盖杆71上安装的在条形滑块75在条形滑槽内滑动，在橡胶球72离开球状槽73后，转动外挡盖6，由条形滑块75和条形滑槽的限位作用，带动内挡盖77与外挡盖6进行同步的翻转开合，有效的对红外测温窗口在柜体a内部的防护。

本实施例中，如图1和2所示，所述外法兰筒2上套设有两个水滴状垫片5，且两个水滴状垫片5分别位于柜体a的内外两侧，水滴状垫片5可以有效的保护红外测温窗口的安装，同时水滴状垫片5有效的贴合安装盖1的结构，安装更为稳固。

本实施例中，如图8所示，所述法兰套3的外侧壁边缘开设有多个法兰卡口，且多个法兰卡口呈环形阵列分布，多个法兰卡口便于安装人员对法兰套3的安装，提高紧固安装效果。

本实施例中，如图5所示，所述外挡盖6为与安装盖1相匹配的倒水滴状结构，有效的保证对安装盖1和外法兰筒2内置的红外晶体4的防护。

本实施例中，如图5所示，所述翻盖杆71靠近外挡盖6的一端设有多边形扣头78，且多边形扣头78卡设在外挡盖6侧壁上开设的扣槽内，多边形扣头78卡设在扣槽内，可以有效的保证外挡盖6的翻转可以带动翻盖杆71的转动，从而带动内挡盖77与外挡盖6进行同步的翻转开合。

根据本实用新型上述实施例的用于智能巡检的红外测温窗口，外挡盖6可以有效的保证对红外测温窗口的防护，同时有效的防尘防水，便于智能巡检机器人清楚有效的观测高压开关柜的真实工作状态，结合内挡盖77与外挡盖6进行同步的翻转开合，保证对红外测温窗口的防护，同时双向防尘，提高红外晶体4的监测精度，保证智能巡检的准确预警。

本实用新型的实施例公布的是较佳的实施例，但并不局限于此，本领域的普通技术人员，极易根据上述实施例，领会本实用新型的精神，并做出不同的引申和变化，但只要不脱离本实用新型的精神，都在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920401722.6

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209495776U

授权时间:20191015

主分类号:G01J 5/02

专利分类号:G01J5/02

范畴分类:31C;

申请人:云南电网有限责任公司保山供电局

第一申请人:云南电网有限责任公司保山供电局

申请人地址:678000 云南省保山市隆阳区永昌街道办事处永昌路西侧（永昌路412号）

发明人:王纪渝;崔大铭;黄慰;赵其根;杨荣烨;杨超超;叶强;田亮;罗刚;赵浚;刘娅玲;郭洪;刘明辉;张际明;张洪宁

第一发明人:王纪渝

当前权利人:云南电网有限责任公司保山供电局

代理人:杨家坤

代理机构:34141

代理机构编号:合肥汇融专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88ebb58da4372bfd69250b94.html