# 给排水管道施工技术在市政工程中的应用探讨周军良

1市政工程给排水管道系统方面的问题

市政工程给排水管道系统可能存在管道错位、渗漏水以及堵管一类的问题，若在设计阶段未能对勘测工作产生足够重视，存在设计失误，或是测量准确性较差，便会对后续给排水管道铺设施工等方面工作的开展产生影响；此外，管道因长时间浸泡在水中可能出现渗漏水、破裂一类的问题，若仅能对其简单修补，无法彻底解决问题，若搁置不管可能出现管道错位问题；新管道的增设同样可能引发给排水管道错位问题。给排水管道漏水、破裂等问题同样对人们的正常生活用水产生影响，此方面问题的原因为：管材质量不合格、安装作业期间人为原因或其他因素导致的衔接不良、管道与路面距离较小时受到地面压力导致破坏。总之，给排水管道施工工作中，管材质量、尺寸以及裂痕等因素，管道设计工作，施工工艺方面的问题均会对给排水管道施工质量产生影响，若无法以正确的顺序开展作业，出现颠倒的情况，或是未能根据要求应用防护措施，致使垃圾等进入管道内，便可能产生渗漏或堵塞一类的问题，对给排水管道使用寿命产生影响，如何采取适当的施工技术开展施工工作，保证给排水管道施工质量成为人们需要考虑的重点问题，下面对其进行具体分析。

2给排水管道施工技术在市政工程中的应用

2.1将信息系统与排水系统相结合

对于我国的住宅建筑而言，实用性是人们最为关注的内容，因此，过去住宅建筑中给排水管道的设计主要是依照重力自流的原理来设计，并没有考虑其它功能需求。目前，在进行给排水管道的设计过程中，应当将智能化的控制系统应用在住宅建筑的给排水系统中，使给排水系统得到优化。在这个过程中，主要是将信息系统与给排水系统有机的融合在一起，对建筑住宅中的给排水系统进行实时的监测，以保证人们的生活质量。

2.2注重管道设置的合理性

在进行给水管道的设计时，还应该注重与该城市给水工程的总体规划方案相结合，进行合理的，系统的布置，全方位的综合考量可以将能耗降到最低并且极大的降低漏损概率。同样的，在进行配水管道的设计布置工作时，亦应当对整个地区现在以及将来数年内的发展结合，使给水管道设计布置需满足城市发展的综合要求。

2.3沟槽开挖施工

根据前期勘测情况，在掌握已有管线的分布情况和实际地质情况的基础上，施工单位应合理安排沟槽开挖施工，提高沟槽开挖的准确性和安全性。为了提高沟槽开挖进度，提高施工效率，本工程中采用人工和机械开挖相结合的方式。开挖过程中，应在管道开挖设计要求的基础上增加0.5m宽度，以便于后续基础施工和管道安装作业。沟槽开挖过程中产生的弃土应及时清运,尽量避免现场堆积,以避免影响公共交通。当无法及时清运弃土时，应将弃土堆放在合理的位置，一般情况下，弃土应放置在沟槽线1m以外的位置，以避免弃土对沟槽壁产生较大的荷载，防止沟槽壁出现变形、位移等情况，提高沟槽支护的稳定性、安全性。同时，为防止超挖，施工单位应加强标高、中线的测量和控制工作。当机械开挖至距设计基底标高0.2m时，应改用人工开挖方式。在施工现场土质较差的情况下，沟槽深度超过2m时，施工单位应采取适当的沟槽支护措施，以提高施工安全性，降低安全事故发生风险。

2.4管道安装

管道安装施工前，施工单位应首先做好管道中线、管底标高复核工作，确保标高的准确性；其次，施工单位应结合沟槽施工情况，适时做好沟槽的整平工作，保证沟槽支护的稳定性。同时，施工单位应在混凝土浇筑作业完成后，及时采取养护措施，确保混凝土强度符合管道敷设的要求；现场施工人员应认真检查管材的质量，确认有无破裂、表面是否光滑等，及时发现有问题的管材并进行替换，保证管道对接质量。管道安装时，先将管道下放至沟槽内,下管一般有人工下管和机械吊装下管两种方式，为了提高工程施工进度，缩短施工工期，本工程中采取机械吊装下管的方式;在机械吊装过程中，现场施工人员应注意管道的顺序、方向，确保管道的接口和承口位置正确，避免二次施工；在下管过程中，施工人员应确保吊装的准确性和稳定性，注意管道吊装位置应保持平顺，避免出现管道扭曲等现象;还应注意下管作业时应与接口保持一定的距离，避免对已经完成的管道对接产生影响，从而防止重复施工。同时，本工程中的雨水管道为水泥砂浆接口，而污水管道和部分雨水管道为钢丝网水泥砂浆接口，二者存在一定的差异，因此，在管道对接时，应注意接口和承口是否密贴。

2.5排水管道闭水试验

排水管道闭水试验是检验管道有无漏水问题的重要措施。该工程漏水闭水试验主要通过在实验段内灌水验证的方式完成。闭水试验前，施工单位应保障井内的水位不低于管顶以上2m，并以一个井段划分为一段。在灌水完毕后，施工人员应持续观察管道有无漏水、渗水现象，并确定管道的渗水量是否符合标准要求。在闭水试验前，施工单位应先将试验段两侧的井上游管口堵头，水泥砂浆的比例应为1∶3，并使用1∶2.5比例的砂浆抹面，将试验段的管道密封堵严，当管段堵头砌好后，应进行适当的养护工作，确定混凝土强度满足试验要求后方可开始灌水试验。灌水试验前，现场施工人员应先对管道的对接口进行外观检查，确定接口没有缝隙、抹带无脱落现象，如存在该问题应及时进行调整和修补，以便于顺利开展灌水试验。当试验过程中出现漏水问题时，施工单位应及时在窨井边搭设临时的行人便桥，保证道路通行和灌水检查工作的安全。试验过程中，为保证施工安全，严禁现场施工人员站在井壁上作业,上下沟槽必须设置立梯，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽和劳动保护设施。此外，闭水试验过程中，施工单位应持续对沟槽壁、支撑进行检查，当发现异常情况时，应及时采取措施加以解决，确保闭水试验安全、顺利进行。

2.6管道压力试验

压力试验是给排水施工中管道安装的重要部分，是工程质量监测的重要保障。通过段试压管道法，展开压力试验，确保施工的质量。段试压管道法的技术要点在于合理的规划试压长度，增加试压的准确性，每段长短设置在1000m内，对于有附件存在的管道，可以根据情况减小试压长度，最好设置在500m。另外，根据材料的不同，试压人员应该制定不同的试压方案，提高压力试验的质量。

3结束语

为了确保市政工程给排水系统正常、安全使用，施工单位应采用合理的施工方法进行沟槽开挖、地基处理、管道安装和回填施工，并根据工程设计和施工材料的实际情况，选用合理的管件连接方法。施工单位应加强施工现场管理，针对施工过程中易出问题的环节进行重点管理和监督，提高市政给排水工程的施工效率，缩短施工周期，推动城市基础设施建设的健康发展。

参考文献

[1]胡莉萍.市政给排水施工中长距离顶管施工技术研究[J].建材与装饰,2015(47):20-21.

[2]张红林.当前市政工程给排水管道的施工技术[J].科技与企业,2015(14):153.

[3]王丽.浅析市政给排水管道防腐施工新技术[J].中国新技术新产品,2015(10):91.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9a6049b2894f01975edb31fd.html