# 暖通空调施工技术探析

陈志刚

身份证号码：210122198202230357

摘要：居住环境是现代人们对建筑的要求之一，而暖通空调施工技术是改善室内环境的基础设备。随着城市建设规模的加大，城市建筑用地不断缩减，因而建筑开始向着高层、超高层方向发展，室内环境的调节越来越困难，所以必须借助于暖通空调系统，从而满足越来越高的室内环境要求。

关键词：暖通空调；施工；技术

一、暖通空调施工技术存在问题

1.管道堵塞

空调水系统最常见的问题是管道堵塞，造成空调系统不能正常工作。例如某工厂装配车间空调效果很差，散流器处有风吹出却无法降温。检查发现空调机组冷水管上的阀门全开，但压力表上的读数几乎为零，由此可判断流过空调机组表冷器管束的冷水极少，估计是空调机组附近管道内有堵塞物，拆开供水管压力表前的水过滤器，果然发现管道是严重堵塞，造成空调系统不能正常工作。

2.暖通空调系统设备噪声超标

这是目前我国暖通空调系统设计时常见问题之一，随着技术的发展，这一技术也得到了长远的发展，大多数企业的生产厂家所生产的产品指数都符合使用标准，但是大风量空调机组的技术却无法达到这个效果，往往对噪音指数的实际测量结果要比产品的样本参数髙很多。因此，在设计施工过程中，要对暖通空调的设备噪音指数做出明确的要求，对大风量空调机组进行隔音处理。要对进入施工场所的空调设备进行开箱检查，尽量在安装施工前通电测试大风量空调机组，一旦噪音指数不符合规定，则必须及时进行更换，调整，做好隔音准备，完成修复后使其重新投入工程施工。

3.空调水系统水循环问题

水系统是中央空调施工中关键的环节，施工出现问题会直接影响系统正常运行。中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因之一是管道因各专业管线交叉，施工中没有协调处理好，造成管网出现许多气囊，影响管网循环。二是空调水系统管道清洗不干净，直接造成空调水系统堵塞。

4.结露滴水问题

造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多，归纳起来主要有：管道安装和保温问题，管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣，进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。

二、暖通空调施工技术完善措施

1.设备基础验收

设备到场后，检查设备基础尺寸及水平度，是否满足设备随机技术文件要求，如有偏差，要及时进行整改，确保设备可以正常使用。

2.冷水机组安装

进行开箱检查，核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全，检查设备外观是否有损坏和锈烛等情况，技术文件是否齐全等；检查设备混凝土基础，验收合格后方可安装；整体安装的机组纵、横向水平度允许偏差要符合设备技术文件的规定；机组位置、标髙和管口方向要符合设计要求，减振参照厂家设备减振要求进行，地脚螺栓须拧紧，并有防松动措施。

3.水泵安装

检查基础和划线。水泵安装前复测基础的标髙、中心线，将中心线标在基础上，以检查预留孔或预埋地脚螺栓的准确度；水泵就位于基础前，将水泵底座表面的污秽物、泥土等杂物清除干净，将水泵和基础中心线对准定位，每个地脚螺栓在预留孔洞中保持垂直；水泵要找正与找平，校对水平度、标髙、中心线，分初平和精平两步进行；初平即找出水泵的中心线与基础的中心线，进行对正；将水泵进行初步固定；精平是在将水泵最终固定之前对水泵的中心线、水平度、标髙等资料进行仔细核对，利用找平薄钢板或铜板进行调平，并最终进行定位；灌浆固定，上述工作完成后，将基础铲成麻面并清除污物，将碎石混凝土填满并捣实，浇水养护；当混凝土强度达到设计强度70%以上时，紧固螺栓进行校合，进一步核对水泵的水平度、平行度、同轴度，使其完全达到设计要求，加油试运转；水泵安装时基础采用减振台座。

4.空调机组的安装

认真核对设备技术文件和设备基础，确保基础尺寸与水平度符合要求；空调机组各功能段的组装要符合设计规定的顺序和要求；各功能段的连接要紧密，整体要平直；机组下部的冷凝水排放管的水封髙度要符合设计要求；机组要清扫干净，箱体内要无杂物、垃圾和积尘；机组内空气过滤器和热交换器翅片要清洁、完好；机组与基础之间设橡胶减振垫进行减振，连接水管处采用软接头进行减振，防止设备振动沿管道进行传递。

5.风机盘管的安装

风机盘管要清扫干净，箱体内要无杂物、垃圾和积尘；外观要完好无碰损，手动转动风扇，保证叶轮转动灵活、无磕碰及杂音；风机的机壳不能承受其他机件和风机的重量，连接风机盘管的风管法兰要与风机盘管的进出口法兰相一致；风机盘管安装采用减振吊架，防止设备的震动传递到建筑的各处。

6.贮水箱安装

检查水箱的制造质量，保证无漏点。安装后检查安装坐标、接口尺寸、焊接质量、除锈防腐质量、清除污染，做好灌水试验。

7.冷却塔安装

安装前校验设备基础是否符合要求。安装时严格按照设计、施工规范及产品说明书要求进行。施工过程中注意冷却塔安装平稳，地脚螺栓的固定牢固；冷却塔的出水管及喷嘴的方向和位置正确，布水均匀。冷却塔安装位置必须远离尘垢密集或有酸性气体的地方；冷却塔安装位置必须远离烟囱或其它热源地区；冷却塔安装位置必须预留一定的空间，以便配管与机房主机相连接；冷却塔安装位置必须保持水平，同时基础与水盘支架必须保证紧固牢靠之连接；冷却塔安装时，其入风口和周围障碍物必须保持适当的距离、髙度，避免热回风及风量不足；在组装冷却塔时，塔顶不准用气焊、电焊，防止火灾；若必须使用，则须按消防规则采取防范保护措施，准备好灭火器材，确保安全；配管大小按冷却塔体之接管尺寸进行配接，回水总管水平髙度尺寸，一定要低于水塔、水盘盛水最低点，以便冬季将管中水排尽。

8.加强施工前管理

首先是在焊接钢管安装前必须用机械或人工清除污垢和锈斑，当管内壁清理干净后，将管口封闭待装。管道施工过程中未封闭的管口要做临时封堵，以免污物进入，管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。第二，管网最低处安装一个比较大的排污阀。如果排污阀太小，排污效果差，则清洗次数要多；如果排污口不在最低处，则排污不彻底。管网安装中应适当增设临时过滤器和旁通冲洗阀门，在连接设备之前，结合通水试压进行分段清洗设备。清洗工作完成以后，还要进行水系统循环试运行，其目的是将管网中的污物冲洗集中到过滤器，然后再拆洗过滤器清除污。

四、结束语

现代建筑结构越来越复杂，功能越来越强，复杂的结构使得建筑内部气流环境复杂度也相对提高。因而暖通空调系统成为了现代建筑必备的系统，通过暖通空调系统能够保证建筑尤其是高层建筑内部环境更加舒适。也正是由于现代建筑不断向着高层甚至超高层建筑发展，因而暖通空调系统更成为了施工企业关注的焦点，所以建筑施工团队应当积极组建专业的暖通空调安装技术团队，从而增强企业的综合竞争实力。文章主要针对暖通空调系统施工中所遇到亟待解决的问题进行了分析，并提出了相应的解决方案，从而使得施工企业能够得到健康发展。

参考文献：

[1]张兽玉.供热通风与空调安装技术[J].探索，2013，7（20）：232-234.

[2]莫国健.通风与空调工程施工技术的探讨[J].科技创新与应用，2014（14）：207.

[3]黄道兰，卞开锋.浅谈暖通空调安装施工的质量控制[J].山西建筑.2011（08）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a2d621e60f0ca97ac788bde4.html