# 办公软件在监造工作应用的探讨

中国核电工程有限公司北京100840

摘要：本文通过分析本人在电气设备驻厂监造、跑点见证工作中对表格和公式的使用，探讨了表格和公式在监造工作中多方面的应用。

关键词：表格、公式、电气设备制造、电气设备出厂例行试验、电气设备制造竣工文件审查

1、目前监造工作中普遍使用的表格

其实在监造中，我们时时刻刻都在使用或审查各种表格。我们监造工作中编写的日志、见证记录、周报、月报、专项巡检报告、监造工作联系单等，都是以表格的格式给出的。这些表格都是与监造相关的工作程序的附录，是指导我们监造工作的基础文件。以上表格大部分为word版文件，可方便我们复制、粘贴、编辑。我们在审查电气设备制造竣工文件质量卷时，多数原材料质量证明文件、过程检验记录、过程检验报告、出厂例行试验记录、出厂例行试验报告等也是表格文件。这些文件大部分为签字PDF文件，可方便我们审查。通过以上分析可知，在监造工作中我们时时刻刻都在与各种表格打交道，可以说表格是我们监造工作的基础性文件。

2、为监造工作提供帮助的表格格式及应用

以上日志、见证记录、周报等表格，便于编辑、复制和粘贴，但是不便于作数据统计、分析，因此我在监造工作中汇总、编制了大量的Excel格式的表格，参考每个运输单元组装图，统计、汇总编制了一个包含每个运输单元长度，主要部件名称、编号、数量，过程检验核查表编号、例行试验记录和例行试验报告编号等详细信息的Excel表格文件。在审查500kVGIS设备和GIL设备制造竣工文件过程时，充分利用编制的Excel表格，避免了许多重复审查工作，极大地提高了制造竣工文件审查效率，并且也为供应商快速收集原材料质量证明文文件提供了帮助。

3、电气设备试验中公式的应用

3.1核电站1E级电气设备概述：

1E级是指完成反应堆紧急停堆、安全壳隔离、堆芯应急冷却、反应堆余热导出、反应堆安全壳的热导出、防止放射性物质向周围环境排放等功能的电气系统设备的安全级。1E级核电站电气设备，按照使用环境及质量鉴定要求可分为K1、K2、K3三类。

3.21E级K3类电缆出厂试验中使用公式计算试验结果的分析

1E级K3类电缆（下文简称K3类电缆）是敷设于安全壳外，在正常情况及地震荷载下能执行其功能的电气系统设备。K3类电缆长期运行时导体温度θ≤90℃，因此生产过程中对应的考核试验为90度绝缘电阻试验；在事故运行状态下，导体温度θ≤250℃，时间不超过4s。目前核电站用安全级为1E级K3类的电缆，按照用途主要分为：6/10kV中压电力电缆、0.6/1kV低压电力电缆，照明电缆、控制电缆和测量电缆等，其中测量电缆又分为：仪表电缆、补偿电缆和同轴电缆。

K3类电缆出厂试验中涉及到公式计算的试验有：20℃导通直流电阻测量、绝缘及护套原始机械性能试验、绝缘热延伸试验、90℃绝缘电阻常数测量。

20℃导通直流电阻测量，可采用两种方法：其一，将长度稍超过1米的电缆样品放置在20℃试验室内足够长时间后，测量电缆样品1米长度内的导体直流电阻，然后将测量值乘以1000米作为最终试验值；其二，在室温t℃下测量整盘电缆的导体直流电阻Rt，然后按照国家标准《GB/T3956-2008电缆的导体》中的公式R20=Rt×Kt，将Rt换算得到R20，再计算出1000米长度的导体直流电阻。在验收试验中多数情况下，采用第二种方法计算得到温度换算系数Kt。

3.3K3类电缆终端热缩套管出厂试验中使用公式计算试验结果的分析

1E级K3类电缆终端热缩套管，是实现K3类电缆之间或电缆与终端设备连接并再绝缘的附件。核电站用K3类电缆热缩套管按照配套的K3类电缆，相应地分为：中压、低压电力电缆终端热缩套管和控制、测量电缆终端热缩套管。K3类热缩套管中的抗张强度、断裂伸长率的试验方法和K3类电缆一样。K3类电缆终端热缩套管的体积电阻率试验，也是通过相应公式计算推导出试验结果的。体积电阻率试验过程如下：将热缩套管母料颗粒制成3片厚度为1mm左右、直径大于5cm的圆形试样片。用测厚仪测量每片试样3点的厚度，取平均值作为厚度值T。按公式Ae=π×（d1+g1）2/4，计算出高阻计测量工装中圆形样片的面积。

通过以上分析可知，K3类电缆终端热缩套管的体积电阻率试验，也是将便于测得的试验数据代入一个或多个公式中推导计算出最终试验结果的。

3.3干式变压器出厂试验中使用公式计算试验结果的分析

短路阻抗：是在额定频率和参考温度下，一对绕组中某一绕组端子间等效串联阻抗。一般采用高压绕组施加试验电流时，高压绕组感应出的电压占其额定电压的百分比表示。试验过程及相关计算如下：首先通过公式计算出试验温度t℃的短路阻抗Zkt。然后通过以下公式，计算出干式变压器参考温度k℃时的短路阻抗Zk并作为试验结果。

公式如下：

空载试验时，干变高压绕组开路，在低压绕组施加三相额定交流电压，然后测量低压绕组三相空载电流和三相空载功率。空载电流一般用低压绕组测得的空载电流占其额定电流的百分比表示。空载损耗与干式变压器绝缘参考温度无关，可在试验温度测量t℃下测量得到，标记为Pm单位为W。但是Pm需要按照公式进行修正，以得到修正后的空载损耗P0。修正公式为：P0=Pm（1+d）其中，Pm为实测损耗，P0为修正后的空载损耗，d为波形修正系数。波形修正系数d=（U’-U）/U’，其中U’为线电压平均值电压表读数，U为三相线电压有效值平均数。

通过以上分析可知，干式变压出厂试验中有多个试验项目，是将便于测得的试验数据代入一个或多个公式中推导计算出最终试验结果的并且采用的公式比较复杂。

4、表格与公式相结合对试验过程及试验结果判断的帮助

在见证以上试验项目时，试验过程中测量的数据一般均不是最终的试验结果数据。最终的试验结果一般在所有试验完成后，计算整理到试验报告中的，这样会造成试验报告的出具往往会延后。因此见证过程中很难及时、准确地判断，试验结果是否符合要求；或者很难判断试验过程采用的试验器具是否符合要求，在试验见证过程中，只要将测得的间接试验数据录入excel相应地单元格中，通过excel软件强大的公式计算能力，就能立即得到试验过程数据和最终试验结果。然后将试验结果与标准值作比较，可在试验报告提供前，就能对相应的单项试验结果做出判断。在之后的试验报告审查时，也能快速而准确地判断试验报告中的数据是否真实、符合要求。通过编制含有公式的Excel表格，也能使自己加深对相关试验项目的理解，提高监造技术水平，丰富监造经验。

5.结束语

通过以上论述可知，监造工作中为不同的供应商汇总编制的质量计划、人员资质、试验设备、试验记录及试验报告等统计表，可为我们编写日志、见证记录、周报和月报提供有力帮助并提高工作效率。为组件繁杂的大型设备汇总整理原材料组成、过程检验记录、例行试验报等内容的统计表，可帮助我们竣工审查时，及时、准确发现竣工文件中存在的问题，提高设备制造竣工文件审查的效率。编制包含相关公式的Excel表格并在见证相关试验时充分使用，可快速而准地判断相关试验过程和试验结果是否符合要求。监造工作中善于从采购技术协议、设备技术规格书、国家标准、企业标准、制造图纸、质量计划、验收大纲、试验作业指导书、试验记录或报告、产品选型手册等资料中归纳总结各种表格和公式，是使用好表格和公式两个技术工具的关键。

参考文献

【1】《GB/T3956-2008电缆的导体》

【2】《JBT501-2006电力变压器试验导则》

【3】《GB/T11021-2007电气绝缘耐热性分级》

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a4d96dbeaec2369423288ff7.html