# 组合电器带电显示装置故障初探郜磊

（（国网山西省电力公司检修分公司030031）

摘要：新常态的背景下，带电显示器带电显示装置，是通过感应的原理来进行，并显示线路两边的状态是不是带有运行电压的提示安全性装置，与此同时，还可以与线路两边的接地刀进行联系和联锁，这样不仅可以防止了带电和接地刀闸的故障，还可以从一定的程度上确保设备的正常运行和安全性使用，同时也保证了民生问题和人身的安全性问题。但是，在实际的生活和工作的过程中，组合电气带电显示装置出现的故障率相对较少，既然不是组合电气的重要性部件，这样就很容造成大家的忽略和维护，换句换讲，就是得不到大家的重视。因此，通过设备在实际运行过程中出现的故障，并结合实际的例子，对高压带电显示装置的故障成因进行整体、全面、严格性的分析，最后得出，装置发生故障以后，大家应当采取积极有效的处理方法。

关键词:组合电器;显示装置;故障

1.组合电器带电显示装置故障初探的背景

组合电器带电显示装置故障初探，首先从某供电公司为例进行细心分析和探讨，供电企业新投运行220KV的变电站，并对整个变电站进行内部配装置的整合，整个内配装置全部使用SF6组合的电器，并按照两个电压的等级进行划分，其中一个为高压，一个为低压；低压侧为66KV，高压侧为220KV。其中，220KV和66KV两个组合。电气线路侧均为安装有带电的显示装置，除此以外，不仅可以用于辅助验电，还可以和本回路的线路侧刀闸共同实现电气闭锁的状态。其中，需要表明的是本站使用的低压66KV组合电气的型号是ZF10-126G，其中安装上电器显示装置的产品型号为GSW-110W。本站利用这些条件，进行组合电器带电显示装置故障初探实验，进一步了解本站66KV带电显示器的工作原理，并把工作原理作为科学性和合理性的依据，进行查找组合电器带电显示装置故障原因，进一步根据原因，探析组合电器带电显示装置故障应当采取的积极性措施。

2.按照本站66KV带电显示器的工作原理分析

2.1进行中#1主变

感应电场是在高压电气设备或者供电线路周围进行产生的，在整个电厂中放入相应的电极，这样电极的两端就会产生感应电荷，接着经过过滤波将干扰器的信号进行过滤，把有用的感应信号留下，并作为输入信号进行检测信号。进一步放大处理以后，经可以经过阀值直观的看到调节的内容，这样就可以反映出来高压线的线路运行的状态和目的。例如:图（1）可以看出工作原理的状态和框架。

图（1）带电显示器原理框图

由图可以直观的反应带电显示装置包含了传感器检测回路和信号处理回路、显示回路、控制回路、电源回路几个方面的组成部分。到了设备验收的阶段以后，由于线路并有链接变电站，并经过检查带电显示装置的有电自检的一个工程，如果并没有发现任何异常，这样就伴随着线路的逐渐投入和运行，由此可见，带电显示装置的一场问题就凸显出来，并根据原因进行分析整个状况。在进行#1主变在运行转变为热备用状态操作的过程中，进行相关的操作，与此可以看出#1主变进行二次组合电气的带电显示装置一直都是代表的变压器侧有电，而不是其他的。

2.2杨局#1线5606

其中，杨局#1线5606的使用是系统运行后进行操作的，并对杨局#1线5606的开关进行对线路的3次冲击，在冲击的过程中可以发现，第一回的冲击是和闸冲击，组合电器的带电显示装置是从绿灯转变成为了红灯的过程，这就代表着是带电无问题的状态。第二回的和闸冲击，可以根据现象发现，红灯只是闪了一下，接着又变成了绿色的灯。第三回，和闸冲击，组合电气带电限制装置一直处于绿灯的状态并没有任何的变化。根据三次的和闸冲击可以发现，随着线路的逐渐投入和运行，由此可见，带电显示装置的一场问题就凸显出来。

2.3杨钢线5623

杨钢线5623在系统中的运行，并利用开关的和闸冲击进行反复的三次，可以看出，带电装置一直处于绿灯状态，并没有发生任何其他的变化。

2.4运行一段时间

设备在正常运行一段时间以后，带了电的组合带电器在运行了一时间以后，带电显示装置出现有时候断电的情况，这样警报器就会出现连续性的警报状态，警报信息也会出现刷屏的状态。由此可见，电器线路成为了带电显示装置是否有电的重要证据之一，但是如带电显示装置不能进行正确的指引，就会给相关的工作者带来不正确的判断，同时也会影响线路侧接地刀闸正常使用。如图（2）（3）

如图（2）组合电气连接图如图（3）线路侧接地刀闸联锁逻辑

3.组合电器带电显示装置故障原因的查找

由此可见，已经发生了异常现象，为了保证设备的安全性和正常性，保证工作的顺利进行，要找出故障原因。在大家的共同努力下，发现，装置在装置的可调试电阻阻值过小时候，阀值为10，显示电路有电，红灯亮。

同轴屏蔽电缆线较短的时候，传感器带电显示器是利用的同轴屏蔽电缆进行联系，感应芯是在S极的，屏蔽网线是E极，电缆2个插头之间距离仅仅是5毫米，其中，屏蔽线是多根软铜组成，加压过程中，屏蔽网进入芯线，造成了感应芯线短路。

当阀值调节锁定把手位置不正确时候，因为阀值处于临界状态，这样就会产生锁定状态，阀值也会处于变化状态。当设备运行一段时候以后，警铃持续报警并信息刷屏，出现装置“死机”状态。当带电显示装置一直为红灯，由于长时间运行，闭锁链接点一直处于闭合状态。

4.组合电器带电显示装置故障应当采取的积极性措施

为了保证设备的安全稳定性，并把所有装置星星正常使用，参考表格1）

总结：经过一系列的检查、分析和判断，最后发现了带电显示装

置的不正确指示发生的因由，只有针对性的进行采取措施，这样才能保证设备的正常运行，同时也为以后带电装置的异常原因提供有力的参考价值。

参考文献：

[1]禹波.GIS组合电器在现阶段电力企业应用中存在的问题[J].科学家.2017(16)

[2]胡伟涛,闫佳文,祝晓辉,白剑忠.组合电器设备的安装、运行与维护[J].电子世界.2014(05)

[3]张贤国,陈宇鹏,王瑞娥,常德雷.高压组合电器安装检验实践[J].现代制造技术与装备.2010(04)

[4]宋杲,李炜,宋竹生,和彦淼,杨堃.国网公司系统组合电器运行情况分析[J].高压电器.2009(06)

[5]魏刚.高新复合式组合电器的应用[J].湖北电力.2007(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a55fb45c94190dad9baff637.html