# 建筑电气工程的安全保护措施探讨赵浩鹏

身份证：13012819870319xxxx

摘要：时代不断进步，社会不断发展，人们的需求不断增长，对建筑电气工程的要求日益增加，建筑电气工程的好坏直接影响了整个工程的质量、工期、投资，以及人们的工作和生活环境，因此，建筑电气工程的安全保护措施也就至关重要。本文主要对建筑电气工程中的安全保护措施进行探讨。

关键词：建筑电气；安全保护；措施

随着科学技术的迅速发展，人们的生活条件和居住环境不断提高，建筑电气工程的地位和作用越显重要，它直接影响到电气设备的安全，人们工作和生活的舒适性和安全性，因此，人们对于建筑电气工程的要求也越来越高。建筑电气的施工是一个非常复杂的工程，它不但包括繁琐的强电设备，而且包含简单的弱电设备。因此，在施工过程中工人既要把握工程要点，又要保证施工的质量，同时还要采取相应的安全保护措施。以下是本文对建筑电气工程安全保护措施的分析，以为实际应用提供参考。

1对建筑电气工程中的绝缘保护材料进行勘查

绝缘能够对触电起到保护作用，良好的绝缘对于建筑电气工程的安全是最基本和最可靠的手段。建筑电气施工安装中常用到的管路主要有金属管、硬塑料管、线槽和桥架等等。在建筑电气工程中要保证绝缘保护材料符合要求，例如，电缆导管的弯曲半径大于不能过小，要大等于电缆导管的最小允许弯曲半径，电缆导管的最小允许弯曲半径要符合行业的规范要求；绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，必须采用强度等级足够大的水泥砂浆做抹面保护，保护层的厚度不小于15mm；成套灯具的绝缘电阻通常不小于2MΩ，内部所用的导线绝缘厚度不小于0.6mm；开关、插座不同极性的带电部件之间的电气间隙和爬电距离大等于3mm，绝缘电阻值大等于5MΩ；电线和电缆产品必须有安全认证标志，绝缘层应完整无破损。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带和绝缘电胶布粘贴，使之恢复到不低于原绝缘等级。

2对建筑电气工程中可能发生的故障要进行短路、过载保护

线路发生短路时，线路中的电流将迅速增加到正常时的几倍甚至几十倍，这种情况下，线路中的机械电气设备非常容易受到损坏，也很容易发生火灾。负荷过大时，线路的电流也会增大，使电气设备发热，同样会烧毁仪器或者产生事故。在配电设备中常用熔断器以达到短路保护功能。通常分析出线路发生故障时出现的最大故障电流，根据这个电流选择具有足够分断能力的熔断器。而过载保护一般利用自动开关或者小型断路器来完成。线路系统中断路器一般根据电机额定电流的2.5倍来选择，整定电流是电机的1.5倍；热继电器的整定电流是电机的1.1倍，交流接触器一般根据电机功率的大小来选择，倍数是其1.5~2.5倍。

3对建筑电气工程中可能出现漏电的电气设备进行漏电保护

电流通过人体的内部，对人体伤害的严重程度与通过电流的大小、持续的时间、通过人体的途径、电流的频率大小以及个人的状况等多种因素有关。我国漏电保护器的设计依据是30毫安/秒。在建筑电气工程中漏电保护一般采用分支线保护和末端保护相结合的分级保护方式，并以末端保护为主。漏电保护器关系到人身安全，因此选用的漏电保护器必须符合国家标准的安全认证，并检验合格。高压线断头触地就会形成跨步电压，以触地点为圆心形成一个个圆形电阻，在同半径的圆周上是没有电压的，不同半径的圆周之间就会有跨步电压，半径差越大，电压越大，危险也就越大。在跨步电压区内，人两脚之间就存在跨步电压，两脚之间的距离越大，电压也远大，因此，应尽量迈小步或挪着走，双脚不要同时落地，最好跳跃行走，朝触地点相反的地区走，从而离开跨步电压区。

4采取等电位保护措施

等电位保护可以采取局部等电位连结和总等电位连结。接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接，不允许串联。卫生间的电气设备不仅要作接地保护，而且还要进行等电位接地，这样一来就增加了在潮湿场所用电的安全性。等电位连结能够降低接触电压，增加用电安全以及电气设备的正常工作，同时还能起到防雷作用。

5配电箱的安装要严格符合标准

要使整个工程中的电力，照明等能够正常工作，配电箱的安装至关重要。配电箱是用来接受和分配电能的表量，也是电力负荷的控制器。为了保证建筑电气工程的安全，配电箱在安装过程中要注意：（1）配电箱的型号必须严格依照设计图纸的要求，不合格的一律不予采用。（2）铁制的配电箱，其箱体要用厚度大等于2毫米的钢板制成。（3）端子板必须用不小于箱内最大导线截面积2倍的矩形母线制作，厚度不小于3mm。（4）箱体的安装必须要牢固，安装配电箱时，要求箱盖紧贴墙面，垂直度的偏差在允许值范围之内。（5）箱体安装的时候要保证位置正确，部件齐全，箱体的开孔与导管的管径适配。（6）箱内的接线应该整齐，回路标号齐全，标识必须正确。

6开关、插座以及面板的安装要符合要求

在安装过程中要注意采取以下措施：（1）安装的插座面板必须要紧贴墙面，保证安装牢固，四周无缝隙，表面没有碎裂和划伤，装饰帽齐全。（2）相同型号的、并列安装的，以及同一场所内安装的开关高度要一致，且控制有序不能错位。明装的插座距离地面不低于1.5米，暗装的插座距离地面不低于0.3米，空调的插座至少要大于2米。（3）当交流、直流或者不同电压等级的插座安装在同一室内时，必须要有明显的区别，而且要选择不同结构、不同规格的插座，并且不能互换；配套的插头也应按交流、直流或不同的电压等级区别、分开使用。（4）插座的接线应符合下列要求：单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔以及三相五孔插座的接地线或接零线应接在上孔。插座的接地端不与零线端连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。接地或接零线在插座间不能采用串联。

7对建筑电气工程中产生的静电进行消除

（1）带电液体或强带电粉料经过静电发生区后，应设置静电消散区，以避免静电积累。电气设备和管道应尽量避免采用静电非导体材料制造。（2）加适量防静电的添加剂(例如石墨、炭黑、金属粉、合成脂肪酸盐、油酸等)来降低物料的电阻率，或者通过增加局部环境的相对湿度和将亲水性绝缘材料增湿，来降低绝缘体表面电阻，从而加速静电的泄漏。（3）在气流输送系统的管道中央，需顺流向在两端加设接地的金属线，以降低静电电位。(4)在建筑电气工程作业结束后，必须经过规定的静置时间，才能拆除接地线。（5）禁止采用直接接地的金属导体或者筛网与高速流动的可燃粉末接触的方法来消除静电。（6）采用感应式或高压电源式等各种静电消除器来减少非导体的静电。根据行业中有关静电标准(化工、石油、橡胶、静电喷漆等)的要求，应采取的其他的相应措施来达到安全防护的要求。（7）在易燃易爆等危险场所工作的人员禁止穿戴化纤、丝绸衣物，必须穿戴防静电的工作服、鞋子和手套等来保护个人的人身安全。

总而言之，在建筑电气工程中各个环节的安全保护都非常重要，从设计、施工、检验和设备交接中高度重视。监工人员不仅要对施工现场进行勘查，还有对各种安全防护措施勤检查，从而落实建筑电气工程的安全。

参考文献

[1]邱少波.电气工程.中国电力出版社.2008

[2]解广润.电力系统接地技术.中国电力出版社.1991

[3]房俊龙黄丽华孙国凯纪建伟.电力系统分析.中国水利水电出版社.2007

[4]倪依纯.关于电气安全工程学学科的思考[J].工业安全与防尘.2000.(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a7f9f1ca7a856459292c2dc9.html