# 阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器论文和设计-汪斌

### 全文摘要

本实用新型涉及一种阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，包括换流变压器油箱、有载分接开关油箱、有载分接开关以及冷却器，其中有载分接开关油箱外外挂于换流变压器油箱长轴侧面、多个冷却器之间，有载分接开关放置在有载分接开关油箱内部；冷却器侧的换流变压器油箱上部设有三只网套管，远离网套管方向布置三只阀套管；所述三只网套管通过换流变压器油箱上部的网升高座垂直或倾斜引出；所述阀套管通过固定在换流变压器油箱长轴侧壁上的阀升高座水平引出。本实用新型阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器通过改变阀侧绕组连接方式使变压器相位角位移，达到抑制谐波的作用，增强换流变压器运行的可靠性。

### 主设计要求

1.一种阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：包括换流变压器油箱、有载分接开关油箱、有载分接开关以及冷却器，其中有载分接开关油箱外外挂于换流变压器油箱长轴侧面、多个冷却器之间，有载分接开关放置在有载分接开关油箱内部；冷却器侧的换流变压器油箱上部设有三只网套管，远离网套管方向布置三只阀套管。

### 设计方案

1.一种阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：包括换流变压器油箱、有载分接开关油箱、有载分接开关以及冷却器，其中有载分接开关油箱外外挂于换流变压器油箱长轴侧面、多个冷却器之间，有载分接开关放置在有载分接开关油箱内部；冷却器侧的换流变压器油箱上部设有三只网套管，远离网套管方向布置三只阀套管。

2.根据权利要求1所述的阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：所述三只网套管通过换流变压器油箱上部的网升高座垂直或倾斜引出。

3.根据权利要求1所述的阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：所述阀套管通过固定在换流变压器油箱长轴侧壁上的阀升高座水平引出。

4.根据权利要求1所述的阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：变压器油箱内放置变压器器身，该变压器器身采用三相五柱铁芯结构，每个主柱上均有阀侧基本绕组、阀侧移相绕组、网绕组以及调压绕组，各个绕组的排列为铁芯-阀侧基本绕组-阀侧移相绕组-网绕组-调压绕组。

5.根据权利要求4所述的阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：每个主柱上的网绕组首端直接引出接网侧A、B、C三相套管，末端接有载调压分接开关后连接在一起引出接O点套管；阀侧绕组为外延三角形接法，首先每个主柱上的阀侧基本绕组的首末出头连接为三角形接法后，引出的三相出头再分别与阀侧移相绕组的末端相连，阀侧移相绕组的首端直接引出接阀侧a、b、c三相套管。

6.根据权利要求4所述的阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，其特征在于：A、B、C三相主柱的三个移相绕组首端出头引到变压器侧壁阀套管位置处，在阀升高座内部与套管端子连接后，接阀侧a、b、c三相套管；A相主柱基本绕组首端出头与B相主柱的基本绕组末端出头通过电缆连接后，与A相主柱的移相绕组末端出头相连；B相主柱的基本绕组首端出头与C相主柱的基本绕组末端出头通过电缆连接后与B相主柱的移相绕组末端出头相连；C相主柱的基本绕组首端出头与A相主柱的基本绕组末端出头通过电缆连接后与C相主柱的移相绕组末端出头相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种换流变压器，具体为一种阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器。

背景技术

随着电力系统的迅速发展和新型电气设备的应用，电力系统的谐波干扰问题日趋严重。对于全星形接法的变压器，若绕组中性点接地，而该侧电网中分布电容较大，或装有中性点接地的并联电容器组时，可能形成三次谐波谐振，使附加损耗大增，严重影响变压器的可靠性。

目前，三相换流变压器通常采用阀侧角接的形式来消除低次谐波，但由于角接形式的相角固定，不能有效消除辐值较大的的低次谐波，影响变压器运行的可靠性。

实用新型内容

针对现有技术中三相换流变压器由于三次谐波谐振严重影响变压器的可靠性等不足，本实用新型要解决的问题是提供一种可消除系统中的三次和三次倍数次谐波的阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器。

为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：

本实用新型一种阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，包括换流变压器油箱、有载分接开关油箱、有载分接开关以及冷却器，其中有载分接开关油箱外外挂于换流变压器油箱长轴侧面、多个冷却器之间，有载分接开关放置在有载分接开关油箱内部；冷却器侧的换流变压器油箱上部设有三只网套管，远离网套管方向布置三只阀套管。

所述三只网套管通过换流变压器油箱上部的网升高座垂直或倾斜引出。

所述阀套管通过固定在换流变压器油箱长轴侧壁上的阀升高座水平引出。

变压器油箱内放置变压器器身，该变压器器身采用三相五柱铁芯结构，每个主柱上均有阀侧基本绕组、阀侧移相绕组、网绕组以及调压绕组，各个绕组的排列为铁芯-阀侧基本绕组-阀侧移相绕组-网绕组-调压绕组。

每个主柱上的网绕组首端直接引出接网侧A、B、C三相套管，末端接有载调压分接开关后连接在一起引出接O点套管；阀侧绕组为外延三角形接法，首先每个主柱上的阀侧基本绕组的首末出头连接为三角形接法后，引出的三相出头再分别与阀侧移相绕组的末端相连，阀侧移相绕组的首端直接引出接阀侧a、b、c三相套管。

A、B、C三相主柱的三个移相绕组首端出头引到变压器侧壁阀套管位置处，在阀升高座内部与套管端子连接后，接阀侧a、b、c三相套管；A相主柱基本绕组首端出头与B相主柱的基本绕组末端出头通过电缆连接后，与A相主柱的移相绕组末端出头相连；B相主柱的基本绕组首端出头与C相主柱的基本绕组末端出头通过电缆连接后与B相主柱的移相绕组末端出头相连；C相主柱的基本绕组首端出头与A相主柱的基本绕组末端出头通过电缆连接后与C相主柱的移相绕组末端出头相连。

本实用新型具有以下有益效果及优点：

1.本实用新型阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器通过改变阀侧绕组连接方式使变压器相位角位移，达到抑制谐波的作用，增强换流变压器运行的可靠性。

2.本实用新型采用有载分接开关外挂结构，使换流变压器的结构紧凑，减少占地面积，降低了工程造价，提高了经济效益。

附图说明

图1为本实用新型换流变压器主视图；

图2为本实用新型换流变压器图1的俯视图；

图3为本实用新型换流变压器图1的左视图；

图4为本实用新型换流变压器各绕组排列示意图；

图5为本实用新型换流变压器接线原理图；

图6为本实用新型换流变压器阀绕组引线内部连接示意图。

其中,JB为阀侧基本绕组，YX为阀侧移相绕组，NV为网绕组，TV为调压绕组。1为换流变压器本体，2为网套管，3为阀套管，4为中性点套管，5为有载分接开关，6为冷却器，7为网升高座，8为阀升高座，9为换流变压器油箱，10为有载分接开关油箱。

具体实施方式

下面结合说明书附图对本实用新型作进一步阐述。

如图1～3所示，本实用新型一种阀绕组延边三角形接法的三相换流变压器，包括换流变压器油箱9、有载分接开关油箱10、有载分接开关5以及冷却器6，其中有载分接开关油箱外10外挂于换流变压器油箱9长轴侧面、多个冷却器6之间，有载分接开关5放置在有载分接开关油箱10内部；冷却器侧的换流变压器油箱9上部设有三只网套管2，远离网套管2方向布置三只阀套管3。

本实施例中，三只网套管2通过换流变压器油箱9上部的网升高座7垂直或倾斜引出；阀套管3通过固定在换流变压器油箱9长轴侧壁上的阀升高座8水平引出。

如图4所示，变压器油箱9内放置变压器器身，该变压器器身采用三相五柱铁芯结构，每个主柱上均有阀侧基本绕组JB、阀侧移相绕组YX、网绕组NV以及调压绕组TV，各个绕组的排列为铁芯-阀侧基本绕组JB-阀侧移相绕组YX-网绕组NV-调压绕组TV。

如图5所示，网绕组为YN接，每个主柱上的网绕组首端直接引出接网侧A、B、C三相套管，末端接有载调压分接开关后连接在一起引出，接O点套管；阀侧绕组为外延三角形接法，首先每个主柱上的阀侧基本绕组JB的首末出头连接为三角形接法后，引出的三相出头再分别与阀侧移相绕组YX的末端相连，最终形成外延三角形接法。阀侧移相绕组YX的首端直接引出接阀侧a、b、c三相套管。

阀侧绕组的具体接线如图6所示，A、B、C三相主柱的三个移相绕组YX1、YX2、YX3首端出头引到变压器侧壁阀套管位置处，在阀升高座内部与套管端子连接后，接阀侧a,b,c三相套管；A相主柱基本绕组JB1首端出头与B相主柱的基本绕组JB2末端出头通过电缆连接后,与A相主柱的移相绕组YX1末端出头相连；B相主柱的基本绕组JB2首端出头与C相主柱的基本绕组JB3末端出头通过电缆连接后与B相主柱的移相绕组YX2末端出头相连；C相主柱的基本绕组JB3首端出头与A相主柱的基本绕组JB1末端出头通过电缆连接后与C相主柱的移相绕组YX3末端出头相连。

本实用新型为了消除系统中的三次和三次倍数次谐波，在换流变压器的绕组中设有一个三角形接线，给三次谐波一个环流通道通过对换流变压器阀侧进行移相来抑制谐波，这种结构可以消除辐值较大的低次谐波。

本实施例中，换流变压器绕组排列方式采用从铁芯开始依次为基本绕组-移相绕组-网绕组-调压绕组结构，网绕组三相星形连接，通过中性点套管接地。网侧引出线由网绕组NV端部垂直引出，在换流变压器油箱9箱盖上部通过网升高座7连接至网套管2。

换流变压器阀侧为延边三角形连接结构，阀绕组由阀侧基本绕组JB和阀侧移相绕组YX构成，阀侧基本绕组JB为三角形连接，在阀侧基本绕组JB各相外延展开位置串接阀侧移相绕组YX，形成延边三角形连接结构。阀侧引出线由阀侧基本绕组JB和阀侧移相绕组YX端部垂直引出，经过三角形连接后通过换流变压器油箱9侧壁阀升高座8水平引出。

本实用新型通过改变阀侧绕组连接方式使变压器相位角位移，达到抑制谐波的作用，增强换流变压器运行的可靠性，同时通过有载分接开关外挂，使换流变压器的结构紧凑，减少占地面积，降低了工程造价，提高了经济效益。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309257.3

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209328674U

授权时间:20190830

主分类号:H01F 27/14

专利分类号:H01F27/14;H01F27/29;H01F27/36

范畴分类:38B;

申请人:特变电工沈阳变压器集团有限公司;特变电工股份有限公司

第一申请人:特变电工沈阳变压器集团有限公司

申请人地址:110144 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路32号

发明人:汪斌;马旭平;礼建石;王相中;李桂苹;苑东升;李静

第一发明人:汪斌

当前权利人:特变电工沈阳变压器集团有限公司;特变电工股份有限公司

代理人:李晓光

代理机构:21234

代理机构编号:沈阳优普达知识产权代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa6130c6a3c17fa6a7beb7e4.html