# 一起110kV主变保护跳闸事故的原因分析

黄石供电公司湖北黄石435000

摘要：本文介绍了一起110kV主变保护动作跳闸的事故。针对此次事故主变保护动作的具体情况，进行了原因分析。

1引言

xxxx年4月8日，110kV余房变电站发生110kV余1#主变保护跳闸事件。故障前的运行方式：110kV肖余红线余01开关、秀余线余02开关、110kV余1、2#主变高压侧余03、04开关处于合闸位置，110kV余1、2#主变低压侧余11、12开关、10kV陈乐线余21开关处于合闸位置，110kV母联余05开关、10kV母联余13开关处于热备分闸位置。

2保护动作情况

xxxx年4月8日19时45分52秒，110kV余房变电站综自后台及地调OPEN3000系统发出10kV余21开关过流I段动作跳开余21开关，重合闸动作、110kV余1#主变差动保护动作跳开余03、11开关信号报文。19时45分53秒，110kV余房变电站10kV备用电源自投装置动作，合上余10kV分段余13开关。相关保护装置动作相关报文如下表1：

表1余21开关保护两次故障动作报文

3现场检查情况

检修分公司变电检修室抢修工作组赶赴110kV余房变电站进行相关保护装置动作行为检查，现场检查110kV余房变电站故障相关保护装置动作报文与集控、后台一致。10kV余21开关线路保护装置（型号许继电气WXH-822C型）19时45分52秒保护启动0ms过流I段动作（A相故障电流64.992A，转换一次电流5199.36A）重合闸动作（经1100ms），过流一段动作（A相故障电流23.099A，转换一次电流5199.36A，C相故障电流51.905A，转换一次电流4152.4A）。110kV余1#主变差动保护装置（许继电气WBH-812型）19时45分52.885秒有差动保护动作报文，79ms后比率差动保护动作C相动作、117ms后比率差动保护动作B相动作、155ms后比率差动保护动作C相动作。其中：余1#主变差动保护动作及实时数据见表2，备自投保护动作报文见表3。

表2余1#主变差动保护动作及实时数据

通过以上故障数据分析：余1#主变高压侧余03开关B、C相电流明显增大，且故障电流流向变压器，判断为变压器内部故障引起差动保护动作。

表3备自投保护动作报文

4事件情况分析

根据以上现场检查结果，本次跳闸原因初步认定为110kV余房变电站10kV陈乐线余21开关线路发生A相近距离接地（一次电流5199.36A），此次故障冲击对余1#主变本体B、C相绝缘造成损坏，导致余1#主变差动保护动作，跳开余03、11开关。余#1主变差动保护动作后，110kV备自投经短延时0.2s确认余11开关分位后，合上10kV余13开关，余#2主变对余21开关故障线路继续供电，余21开关线路保护过流一段跳开余21开关后，本次故障隔离。

查阅现场余房变2015-系150号备自投定值，现场加速备自投相关控制字为“1”。备自投相关具体整定值见表5。

表5备自投相关具体整定值

余1#主变差动保护动作出口跳闸，满足余110kV备自投加速动作逻辑，本次故障跳闸相关保护装置动作逻辑正确。具体变压器本体故障定位需高压试验判断确定。

参考文献：

[1]王梅义.电网继电保护应用［M］.北京：中国电力出版社，1999.

[2]李火元.电力系统继电保护与自动装置[M].北京：中国电力出版社，2001.

作者简介：胡非（1985-），男，工程师，硕士研究生，主要从事继电保护工作。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac7b83b01d894b62c0d3d191.html