# 带旁路调节的供暖引射器论文和设计-龚文

### 全文摘要

本实用新型提供了一种带旁路调节的供暖引射器，包括顺次相连的吸入室、混合室以及扩压室，于所述吸入室周侧设置有介质入口，于所述扩压室的一端形成有介质出口，还包括穿设于所述吸入室内的喷嘴，于所述喷嘴和所述扩压室之间并联有具有控制阀的旁通管。本实用新型所述的带旁路调节的供暖引射器，通过在喷嘴和扩压室之间设置旁通管，进而当喷射器下游供热量超过喷射器能力时候，可以通过打开控制阀以使得热水直接通过旁通管进而调整下游供热量，满足客户的需求。

### 主设计要求

1.一种带旁路调节的供暖引射器，包括顺次相连的吸入室、混合室以及扩压室，于所述吸入室周侧设置有介质入口，于所述扩压室的一端形成有介质出口，还包括穿设于所述吸入室内的喷嘴，其特征在于：于所述喷嘴和所述扩压室之间并联有具有控制阀的旁通管。

### 设计方案

1.一种带旁路调节的供暖引射器，包括顺次相连的吸入室、混合室以及扩压室，于所述吸入室周侧设置有介质入口，于所述扩压室的一端形成有介质出口，还包括穿设于所述吸入室内的喷嘴，其特征在于：于所述喷嘴和所述扩压室之间并联有具有控制阀的旁通管。

2.根据权利要求1所述的带旁路调节的供暖引射器，其特征在于：于所述喷嘴、介质入口、介质出口的自由端分别连接有法兰，所述喷嘴、介质入口、介质出口分别经由法兰而与外部管道连接，所述法兰为松套法兰。

3.根据权利要求2所述的带旁路调节的供暖引射器，其特征在于：于所述喷嘴的法兰上连接有过滤机构。

4.根据权利要求3所述的带旁路调节的供暖引射器，其特征在于：所述过滤机构包括中部具有滤孔的滤网本体。

5.根据权利要求4所述的带旁路调节的供暖引射器，其特征在于：所述过滤机构还包括出口与所述喷嘴的法兰连接并具有弹性件的过滤管道，所述滤网本体设于所述过滤管道内，因弹性件的驱使所述滤网本体密封抵接于所述过滤管道的入口处，且所述滤网本体的外径小于所述过滤管道的内径。

6.根据权利要求5所述的带旁路调节的供暖引射器，其特征在于：于所述过滤管道的入口和出口内分别固连有进口定位环和出口定位环，所述滤网本体密封抵接于所述进口定位环上，所述弹性件远离滤网本体的一端抵接于所述出口定位环上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及供暖技术领域，特别涉及一种带旁路调节的供暖引射器。

背景技术

近年来，随着我国城镇化建设的飞速发展和人们生活水平的日益提高，城市供暖大都转向集中供暖发展.为了保证供暖质量，热力公司厂大都厂用大流量、小温差方法方式来进行供热，以防止出现供热水平失调和垂直失调现象。但这种供暖方式也带来了流动损耗大、供热更加不平衡，浪费了大量的电力和热力。引射器是广泛应用于流体机械、流体传动控制系统及混合反应系统中的设备，本身是一种没有运动部件，结构简单、安装方便、运行节能、可靠性高，利用高速流体作为工作动力来抽吸低压流体来工作.热网改造中，控压使用引射器，将高压高温水引入引射器工作流体进口，将供暖回水被引射器抽吸口吸入被吸流体进口，在混合室经混合、增压后进入供热用户，保证了足够的水量，防止水利失调现象，实现了小流量、大温差供暖方式，平衡了各区域的供热不平衡，节约大量的电力和热力。

然而，由于系统的运行偏差和后期供热系统的变化，原来设计运行合理的引射器供热系统，变得不再合理，经常由于引射器下游的用户增加，导致热水供应量不足。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型旨在提出一种带旁路调节的供暖引射器，以可进行下游供热量的调节。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种带旁路调节的供暖引射器，包括顺次相连的吸入室、混合室以及扩压室，于所述吸入室周侧设置有介质入口，于所述扩压室的一端形成有介质出口，还包括穿设于所述吸入室内的喷嘴，于所述喷嘴和所述扩压室之间并联有具有控制阀的旁通管。

进一步的，于所述喷嘴、介质入口、介质出口的自由端分别连接有法兰，所述喷嘴、介质入口、介质出口分别经由法兰而与外部管道连接，所述法兰为松套法兰。

进一步的，于所述喷嘴的法兰上连接有过滤机构。

进一步的，所述过滤机构包括中部具有滤孔的滤网本体。

进一步的，所述过滤机构还包括出口与所述喷嘴的法兰连接并具有弹性件的过滤管道，所述滤网本体设于所述过滤管道内，因弹性件的驱使所述滤网本体密封抵接于所述过滤管道的入口处，且所述滤网本体的外径小于所述过滤管道的内径。

进一步的，于所述过滤管道的入口和出口内分别固连有进口定位环和出口定位环，所述滤网本体密封抵接于所述进口定位环上，所述弹性件远离滤网本体的一端抵接于所述出口定位环上。

相对于现有技术，本实用新型具有以下优势：

(1)本实用新型所述的带旁路调节的供暖引射器，通过在喷嘴和扩压室之间设置旁通管，进而当喷射器下游供热量超过喷射器能力时候，可以通过打开控制阀以使得热水直接通过旁通管进而调整下游供热量，满足客户的需求。

(2)采用松套法兰可方便管道安装，且便于更换管道。

(3)通过设置过滤机构可对杂质进行过滤，减少杂质对下游设备的影响。

(4)通过设置弹性件对滤网本体进行顶推，进而可防止滤孔被堵塞时引起的高压。

(5)设置定位环可便于对滤网本体进行清洗，便于对滤孔进行清洗。

附图说明

构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1为本实用新型实施例所述的带旁路调节的供暖引射器的结构示意图；

图2为本实用新型实施例所述的滤网本体的结构示意图；

图3为本实用新型实施例所述的过滤机构的结构示意图；

附图标记说明：

1-吸入室，101-介质入口，2-混合室，3-扩压室，301-介质出口，4-喷嘴，5-旁通管，6-控制阀，7-滤网本体，8-滤孔，9-弹性件，10-过滤管道，11-进口定位环，12-出口定位环，13-法兰盘。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

本实施例涉及一种带旁路调节的供暖引射器，如图1所示，其包括顺次相连的吸入室1、混合室2以及扩压室3，在吸入室1周侧设置有介质入口101，在扩压室的3一端形成有介质出口301。本带旁路调节的供暖引射器还包括穿设于吸入室1内的喷嘴4，前述的结构中均采用现有结构中的喷射器即可，区别与现有结构，本实施例中在喷嘴4和扩压室3之间并联有具有控制阀6的旁通管5。

本实施例中通过在喷嘴4和扩压室3之间设置旁通管5，进而当喷射器下游供热量超过喷射器能力时候，可以通过打开控制阀6以使得热水直接通过旁通管5进而调整下游供热量。当然，本实施例中旁通管5的数量并不仅限于图中所示的一个，也可为设置的多个。此外，本实施例中在喷嘴4、介质入口101、介质出口301的自由端分别连接有法兰13，以使得喷嘴4、介质入口101、介质出口301可分别经由该法兰13而与外部管道连接，为了便于外部管道的连接和更换，本实施例中法兰13采用松套法兰，当然该法兰13也可采用普通的法兰结构，只不过在安装外部管道时较为不便。

为了减少杂质进入到吸入室1内，本实施例中在喷嘴4的的法兰13上连接有过滤机构，该过滤机构包括中部具有滤孔8的滤网本体7，由图1结合图2所示，本实施例中滤网本体7为环形结构，在其中部连接有过滤网，滤孔8即形成于过滤网上。

为了防止因滤孔8被堵塞而引起喷嘴4上游产生高压，如图3所示(图3中弹簧未做剖视)，本实施例中过滤机构还包括出口与喷嘴4的法兰连接(通过螺栓副连接即可)并具有弹性件9的过滤管道10，该弹性件9可为与过滤管道10共中心线布置的弹簧。为了滤网本体7以及弹性件9的布置，本实施例中在过滤管道10的入口和出口内分别固连有进口定位环11和出口定位环12，从而可使得滤网本体7密封抵接于进口定位环11上，以及将弹性件9远离滤网本体7的一端抵接于出口定位环12上。

本实施例中将前述的滤网本体7与过滤管道10共中心线布置于过滤管道10内，从而使得该滤网本体7在弹性件9的驱使下而密封抵接于进口定位环11内(即过滤管道10的入口处)，且滤网本体7的外径小于过滤管道10的内径。当滤孔8被堵塞严重时，由于水压过高从而可使得过滤网压缩弹性件9，保证过滤网与进口定位环11产生间距，同时由于滤网本体7的外径小于过滤管道10的内径，从而可使得水流可避开过滤网继续流动，防止高压产生。此外，为了便于对滤网本体7进行更换，本实施例中进口定位环11和出口定位环12分别与过滤管道10可拆卸连接，如螺纹连接或卡接等。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311426.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209688960U

授权时间:20191126

主分类号:F24D3/10

专利分类号:F24D3/10;F24D19/00

范畴分类:35C;

申请人:龚文

第一申请人:龚文

申请人地址:400000 重庆市渝中区大坪正街140号4幢2单元8-1

发明人:龚文;龚尧

第一发明人:龚文

当前权利人:龚文

代理人:侯迎新

代理机构:13128

代理机构编号:石家庄轻拓知识产权代理事务所(普通合伙) 13128

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7221c3940ddd58def92a7bd.html