# 浅谈电气设备安装及调试过程中的质量控制

（广州白云电器设备股份有限公司510000）

摘要：电气设备是保证电力能源稳定传输的基本保障，做好电气设备安装及调试工作至关重要。文章主要从电气设备安装调试质量影响因素入手，探讨提高安装与调试的质量控制措施，希望能够为相关人员提供一些帮助，更进一步的推动我国电力事业的健康发展。

关键词：电气设备；设备安装；安装调试；质量控制

引言

如果电气设备安装与调试不规范，会严重影响设备的安全、可靠运行。在电力行业持续进步的今天，电气设备安装与调试工作逐渐引起人们关注，想要进一步提升设备的整体运行速率，减少电气设备发生大规模运行故障的次数，本文重点研究电气设备安装与调试质量控制要点。

1做好电气设备安装与调试工作的现实意义

由于电气设备现场安装受到设备、环境、运输、人员等多方面因素影响，因此具备一定的复杂性，从而增加了设备的调试难度，通过加强电气设备安装与调试过程中的各个质量点的控制，不仅能够提高设备的安装质量，而且减轻安装人员的工作强度。在安装与调试电气设备的过程当中，安装人员要认真按照电气设备现场安装指导书进行安装，并根据设备安装指导书内重要质量控制点，对于安装完毕设备的相关参数和数据进行全面的检查和校对，在保证设备安全、平稳运行的前提下，延长电气设备的使用寿命。除此之外，通过做好电气设备安装与调试工作，能够帮助设备安装人员全面了解设备的工作原理和设备性能，对于保证设备今后的安全运行打下了坚实的基础。常见的电气设备有变压器、各项配电设备与电缆线等等，在众多设备中，变压器能够准确传递与接收电流，一旦线路电压过大，变压器能够起到较强的调节作用。与变压器不同，各项配电设备则能够提高电力线路的安全性能，使得电力线路的损耗不断下降。

2影响电气设备安装的要点

2.1科学的电气设备设计方案

随着各种产品的性能差异化越来越小，易安装、易维护的产品更容易受到市场的青睐，这就要求企业在产品设计之初就充分考虑到产品在现场安装和后续运行过程中的便利性，对于可能遇见的问题，在设计阶段就给予重视，并制定解决的措施。例如一些设备在现场安装时，对电房安装底座的水平度是有要求的，但是由于土建过程中施工精度无法保证，易造成底座水平度无法满足安装需要，如果从新调整底座水平度，现场工作量大且会严重影响设备的安装进度。往往现场是通过在柜体下增加垫片的方式进行调整，但此方案费时费力且在长期运行后容易发生垫片位移的情况，影响设备的稳定性。故在产品结构设计时，就需充分考虑现场实际存在且较难避免的问题，在柜体底座上增加调节螺栓，通过对螺栓高度调整保证柜体水平度需求，省时省力且保障设备性能。

2.2规范安装行为

电气设备施工行为不规范，将增加现场施工难度，最终严重影响设备调试工作的顺利开展。因此，电气设备安装人员需要不断规范自身行为，在施工过程中严格按照设备安装指导书进行作业。例如，对于一些充气开关设备，需要在现场拼装母线室，其中链接铜排用螺栓的紧固力矩是有明确要求的，螺栓紧固力矩不足将导致导体接触面电阻增大，在后续运营过程中导致接触面温升加剧，而温度的上升会使气室内绝缘介质的绝缘性能下降，最严重的后果是导致柜体绝缘击穿。另外，气室完成装配后由于现场施工环境湿度大，大量微水吸附在气室绝缘件上，微水的含量偏高也会影响设备绝缘介质的绝缘性能，对于开关的正常开断造成不利影响，故在完成气室装配后，需按作业指导书要求，用氮气对气室进行氮化处理，将吸附在气室内壁的微水降低到合格范围。虽然这些问题的起因都很小，但是对设备的影响确是非常巨大的，所以需要现场作业人员严格按照设备现场安装作业指导书操作，严控各环节质量点，为设备后续的平稳运行创造良好条件。

2.3严格控制电气设备安装质量

如果电气设备安装质量不过关，会降低设备的整体安装质量。如二次线问题，相对柜体内部二次线而言，设备间的二次线出现问题概率要高很多，主要是由于安装人员在进行接线时，对二次线的相关防护不到位，易造成二次线绝缘层破损，在设备运行一段时间后，破损绝缘层处易由于绝缘下降而发生击穿，轻则设备无法正常工作，重则引发火灾。故想要更好的提高电气设备安装质量，安装人员需要加强设备防护力度，对于完成安装的各项设备，在其运行前进行全面检验，杜绝由于施工不良对设备质量造成的影响。

3电气设备安装调试的质量控制措施

3.1不断完善电气设备设计方案

密切关注行业动态，不断优化设计方案，并针不同客户使用环境，有针对性的进行差异化的设计，满足各种用户的不同需求。在每个工程结束后，通过工程总结会议对设备在现场安装过程中所遇到问题进行整理和讨论，在不影响设备原始设计功能的前提下，对产品进行优化，真正达到降低现场施工的复杂程度，最终完成提升现场安装质量的目标；

3.2加强设备防潮力度

很多工程在工期的制约下，电气设备的调试会与土建施工同步进行，这样将导致设备存放现场的环境湿度非常大，相比一次回路而言，二次回路的防潮性能往往是最薄弱的环节，尤其在设备调试初期，由于外部控制电源无法正常提供，控制回路在高湿度的环境下，电子元件常因受潮而导致的绝缘下降，使得元件的寿命大幅缩短，往往在设备运行一段时间后出现异常，轻则开关位置状态显示不正常，严重时会出现开关误动或拒动的情况发生，从而引发严重的电气安全事故。为了降低电气设备出现安全事故的概率，设备安装与调试人员要适当加大防潮力度，减少元器件绝缘下降现象的出现。例如，设备一次安装完毕后，在二次控制回路未通电前，在二次控制室放置干燥剂；当二次电源通电后打开柜体防潮加热回路，并每天对开关设备进行电动合/分闸及储能操作，通过让控制回路带电所产生温度，使得吸附在元器件内部的潮气得以散发，避免潮气堆积造成的元器件老化而击穿的情况出现。

3.3做好设备调试检测工作

由于电气设备内部结构复杂，在一定程度上增加电气设备调试检测难度，为了保证设备调试检测工作得以顺利开展，调试检测人员要根据设备内部结构特点，对其进行安全检测。例如，在调试检测电气设备的过程当中，一旦发现电气设备出现绝缘现象，要及时停止其运行，降低电气设备出现大型安全事故的概率。调试人员在调试的过程当中，要结合设备的绝缘电阻运行特点，加强设备调试检测，保证电气设备内部绝缘电阻正常运行的前提之下，开展下一项工作。另外，电气设备安装与调试人员还要做好跳闸检测工作，并明确电气设备跳闸范围，在规定的时间内完成检测，保障自身的生命财产安全，减少电气设备发生跳闸故障的次数。

3.4加强施工的管理

第一，要做好前期准备工作，要严格按照施工计划来制定施工的管理方案，然后再组织管理人员。第二，要对施工现场的管理工作进行加强，同时针对电气设备安装和调试施工的程序来建立详细完善的施工质量管理的计划。第三，要重点加强重要环节和关键环节质量的管理工作。第四，必须加强质量监管与验收的工作，从而确保电气设备安装与调试工作的质量和安全。

结语

综上所述，随着我国经济的快速发展，电力行业虽然有了很大的进展，但是电气设备的安装和调试工作中依然存在一定问题，面对这种情况，只有做好电气安装与调试工作才能有助于电气设备安装和调试才能推动电力工程顺利发展。

参考文献：

［1］廖鹏.电气设备控制系统的安装及调试研究［J］.科技与企业，2016（05）.

［2］王海杰.电气设备安装及调试重要性分析［J］.企业技术开发，2015（03）.

［3］马廷栋.浅析变电所电气设备的安装及调试技术要点［J］.通讯世界，2015（22）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9f6c5eb983766bd4dbb6bbe.html