# 阐述如何进行机电工程深化设计

——以河源高新区创业大楼项目为例

赵俊杰

（广东建雅室内工程设计施工有限公司，510080）

【摘要】改革开放以来建筑业高速发展，建筑项目也日趋大型化、专业化。同时伴随着国际建筑咨询公司、管理公司和机电设计公司的加盟，投资开发商都逐步采纳国际通用的工程招标和施工管理模式，实行建筑机电系统深化设计与施工为一体的工程总承包机制。并且在国内某些大型项目的设计上，设计院施工图只做到大约相当于初步设计的阶段，并不能准确指导实际现场施工，进一步的深化设计工作都留给了总承包商完成。在这种情况下，探讨一下深化设计的有关问题是很有必要的。

【关键词】深化设计；思路；方法；注意事项

一、引言

河源市高新技术开发区创业服务中心装修工程是一栋现代化智能的综合服务办公大楼，集服务与办公于一体，功能齐备，设计先进。机电安装工程项目包含电气、给排水、通风空调及消防等，本工程前期工期紧，业主对节点工期不放松，设计图纸又比较粗糙，要求我司深化设计后施工，通过大家不懈的努力和技术攻关，完成了深化设计工作，满足设计要求，工程更精细美观。本文通过阐述该工程深化设计的思路及方式方法，使读者对工程深化设计有所认识，从而掌握方法以及相关注意事项对以后类似工程起到参考作用。

二、深化设计的思路

所谓深化设计，是指在工程实施过程中对招标图纸或原施工图的补充与完善，使之成为可以现场实施的施工图。一张完美的深化设计图纸可以在满足甲方需求的前提下，使施工图纸更加符合现场实际情况，在这一点上我们可以说深化设计也是施工理念在设计阶段的延伸。

深化图纸前，首先要对项目现场，建立清晰的思路，对深化的区域有大概的掌握，以本工程为例，深化的区域在标准层、设备层、地下室、机房、管井等。按照施工进度计划，安排图纸深化区域的先后顺序。同时，综合考虑装饰造型、灯具、风口、喷头、烟感、检查孔布置等，在充分体现装饰效果的同时还应满足规范要求，使工程更加协调美观。

三、深化设计的方法及注意事项

下面将以创业大楼为例，阐述如何进行机电工程深化设计，绘制管线综合布置图，以及构思综合管线图应注意的事项，这是深化设计中最关键、最核心的工作。

1、管线综合布置的总体原则

（1）对无天花部分，管线综合布置的重点是：整体布局合理，管线整齐有序。安装前就要根据安装空间尺寸核好各工种管线位置、标高，对各工种管线作出合理的布置，对于管线交叉的部位需进行分层安装。

（2）对走廊和房间有天花吊顶，管线综合布置的重点是：布局合理，确保标高。

天花部分一般施工空间有限，特别是走廊区域管线密集，管线与支管线纵横交错。必须使各专业管线安装的位置紧凑，并兼顾留出操作及检修空间。

风管道的截面尺寸一般为最大，应以风管道为主进行综合管道布置。如果不能满足业主需要的标高，则应积极与设计院联系，提出在不改变其通风面积的情况下调整其截面尺寸，以确保标高。

走廊等公共部位，可以考虑制作联合支架，合理布置各专业管道。

各部位施工前必须绘制管线综合施工平、剖面图，做到先有方案后施工。并安排好各专业施工的顺序，根据已编排好的位置安排：先上后下、先内后外。各专业管线避让的基本原则：小管避让大管，有压管避让无压管，不保温管避让保温管。

2、绘制管线综合图

管线综合图的绘制是为更好地协调施工现场，各专业交叉有序，在相对有限的空间里更科学、高效地布置各专业管线，实际地反映设备、管道、缆桥等在空间的排列走向。管线综合图可以借助计算机绘图软件在电脑上实现，打印出来用于现场施工直观明了。类似的管线综合布置剖面图如下图所示：

3、构思综合管线图应注意的事项

（1）深化设计应该明确的是：主干系统不可变更、使用功能不可变更，不可进行改变初步设计的工作内容；深化设计应在合约范围内有利于降低工程造价，有利于工程施工；它只是在二次设计过程中对原初始施工图的具体补充与完善。如遇到客观因素需要对系统作较大变更时应请建设或设计单位同意，这些就是深化设计中必须坚持的基本原则。另外，国家有关施工验收及规范对一些管线的布置已有明确的技术要求，编制时应严格参照有关要求进行，以使机电系统的安装符合规范要求，这是确保工程验收及工程评优的关键。

（2）深化设计必须积极与土建、建筑结构设计师联系，实时跟踪获得建筑、结构变更的信息，否则容易出现深化图与现场脱节的情况。就比如本工程，由于个别楼层、部分房间功能发生变化，导致土建和结构变化、机电工程的相应管线必然发生改变。

（3）管线安装及维护时，首先注意各管线安装顺序而且需预留一定的安装操作空间。

如在考虑日后管道设备维修的需要时，喷淋管道与排风风管之间预留200左右的空间。管道丝扣连接需预留安装喉钳操作空间；焊接管道还需要考虑焊接空间；保温管道预留保温层的安装空间；阀门安装位置除按设计及规范安装要求外，还需要考虑阀门操作手柄的操作转向，以及日后运行时操作的方便性，当然也需要考虑阀门更换时，拆装的方便性。

（4）管线的布置按规范需要预留一定的安全距离。如电缆桥架与水质的管道安装时要满足一定安全距离，避免可能由于管道漏水而影响电缆的安全运行；水管与电气桥架、线槽平行安装，安装间距应大于200mm；强、弱电分别设置，各种电力电缆的平行距离必须保持在0.1米以上，以免相互干扰和保证电力运行安全。

（5）雨水、废水、污水、冷凝水系统的排水管道有排水坡度要求的管道，严格按设计图纸要求的安装尺寸、标高和流体走向进行布置；喷淋主管宜安装在风管的上方，与上下喷淋头支管连接根据现场实际情况进行处理；当风管与消防喷淋头位置重叠时，按消防规范要求设置喷淋头与风管的间距或将消防喷淋头引至风管底部安装，并避开风口位置。

（6）考虑电气系统经常变更功能和系统检修维护的方便及安全性，将电气桥架、线槽设置于水管上位或主干风管上方，以便进行电缆的敷设和线路维护。

总之，机电系统管线布置，除上述因素外，还应结合现场实际综合各专业的要求进行，特别有天花造型装修时，还结合装饰图纸综合考虑装饰造型进行灯具、风口、喷头、烟感、检查孔安装等，在满足规范要求，力求达到功能和装修效果的完美统一，实现真正综合布置。

四、结语

为了满足人们对建筑工程高质量、高标准，高品质要求，机电安装越显重要性，专业化的深化设计现已成为机电安装工程施工不可或缺的一部分。深化设计不仅可以提高原设计图纸的可读性及综合性；而且，通过深化设计可以进一步提升建筑工程项目机电系统的使用价值，对造价控制也起到一定的作用，具有明显的经济价值和社会价值，深化设计能力高低已成为衡量机电安装企业优劣的一大指标。

参考文献：

[1]黄民德/郭福雁/张月洁.建筑电气工程施工技术(第2版)

[2]吴祚伟.建筑机电工程技术控制探究[J].电子制作.2014(02)。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c3d7f1eb2483dee035b83639.html