# 浅谈高压电气试验存在的问题及对策张宏李昌元苏永祥

（国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司066000）

摘要：高压电气试验是保证电网安全运行的有效手段，即通过给予运行电网高倍电压测验，掌握电气设备的各项参数，经对多项参数指标进行分析，最终评定电网是否具备安全运行的条件，以进行电网系统改善与优化。然而，高压电气试验过程中易受诸多因素影响发生异常，具体分析异常问题做好应对措施，可有效降低财物损失保证检测人员安全。

关键词：高压；电气试验；问题；对策

1高压电气试验存在的问题

1.1直流电阻不合格

常见的引起直流电阻不合格的原因有以下五个：①分接开关接触不良。常见于分接开关触头不清洁、电镀层脱落、触头弹簧压力不足等。②焊接不良。引线和绕组焊接处虚焊、脱焊，造成阻值增大。③套管导电杆与引线接头处接触不良。④绕组内部层间或匝间短路。⑤绕组断线。在三角形接线中，某相断线会导致没有断线的两相线端段阻值增大为正常值的1.5倍，断线相线端电阻值增大为3倍。

1.2变压器直流电阻不合格

变压器直流电阻如果偏小，说明内部有匝间短路，有效圈数变少，电流过大，引起烧毁；直流电阻如果偏大，说明内部导线有损伤，而能够承受的电流偏小，甚至直流电阻无穷大，线圈断路，无法工作。总体来讲，原因有两方面：①变压器本身缺陷引起的不平衡率超标。绕组在制造过程中的焊接引起的虚焊、假焊，采用冷压焊时的接触不良等情况；多根导线并联时存在断根，或多根中有一根焊接不良；有载开关或无励磁分接开关接触不良。②绕组导体材质或结构引起的直流电阻不平衡。导体截面大小引起的直流电阻不平衡率超标，对于扁铜线主要表现为导体的宽度或厚度偏比较大，导致导体截面偏差较大，此类导体的几何尺寸往往不合格。

1.3断路器回路电阻超标

电气系统中断电器具有重要的电能调控作用，然而受到产品设计与外界负荷波动等影响，断电器回路电阻超标现象较为常见。笔者经对某处220kV母线侧高压断路器回路电阻超标故障加以研究分析，最终得出故障原因如下：①断路器产品自身存在质量问题，问题多于产品结构设计不合理有关，另有部分则为生产过程中质量把关不严；②外界负荷波动大，正是受到外界波动的影响，断路器将面对更多的操控作业，频繁的操作致使动静接头的固定连接出现松动，而解除不良造成断路器回路电阻超标。

1.4电流电压互感器介损超标

电网安全运行优化，往往与电压互感器介质耗损检测存在直接关联，其检测结果可作为重要参考值。然而，经实践证实，接地不良、绝缘带耗损等将对电压互感器介质耗损造成较大的影响。①接地不良容易造成介质耗损，电容性设备中主要采用电压互感器和导线串联的方式降低损耗，这样就相当于将电压互感器当成一个接地开关减少很多损耗。然而，一旦导线和互感器之间接触出现问题，互感器就变成了一个大电阻，电阻越大耗能越多，进而出现损耗超标的问题，严重者将损坏整个电气设备。②绝缘带耗损造成介质超标，主要表现为互感器引线与绝缘带靠近时，试验数据将远远高于实际值。该种异常问题的发生，原因在于绝缘带与互感器引线相互感染，电阻、电流等无法实现平衡，最终致使测量数据不准确。

1.5避雷器泄漏电流超标

避雷器与引线接头的连接状态会影响电流泄漏情况，而电流泄漏是威胁电网安全运行的重要问题，严重者会对检测人员造成致命的伤害。笔者曾针对该问题进行试验检测，若于引线中间部位断开，但保持避雷器与引线接头连接，直流参考电压降出现大量的泄漏；若将引线接头与避雷器完全分离，直流参考电压泄漏情况得到显著改善。由此可见，在进行高压电气试验过程中，保持避雷器与引线接头的完全分离十分必要，可避免或减少试验危险系数，保障试验检测人员的生命安全。

2高压试验异常问题的应对措施

2.1严格规范操作，遵循安全制度

高压电气试验期间影响因素诸多，安全风险系统明显提升，建立健全相关的规章制度，并将制度严格落实，对保证检测人员生命安全至关重要。若试验检测人员不能严格遵循制度要求，检测过程中出现违规操作，极易出现安全事故，严重者可致使人员伤亡。故而，高压电气试验期间，试验工作人员需提高自身安全意识，严格按照规范操作要求进行检测，电源开闭状态必须由主导人员直接交流，熟记相关安全制度，进行操作前佩戴绝缘手套等。

2.2试验高压的合理设定

高压的设定往往是高压电气试验进行的关键，若高压设定不合理将直接影响检测结果的准确性。由于电气设备均存在一定的介质损耗，需合理控制施加高压降低试验结果误差。相关实践研究表明，若高压施加过小，氧化层可保持原状，介质可接触到较大的电阻，故而介质的损耗量大大提升；若高压施加过大，短时间内氧化层可消失，急剧降低电阻，介质损耗量明显减少。此外，直流电阻测量时，施加高压的大小也将会影响测定结果，如双臂电桥电阻、电压间成反比，施加高压过大时，氧化层可直接被击穿。由此可见，施加高压合理与否非常重要，要想保障介质与氧化层的稳定，促使其于正常状态下实现试验，必须合理控制施加高压大小。

2.3拆除绝缘带或分离引线

绝缘带耗损问题的出现，主要是由于绝缘带与引线相互感染造成，故而为避免此类异常问题的出现，可从绝缘带与引线两方面入手解决。①可将绝缘带与引线分离，避免两者的直接接触或过紧接触，促使两者保持较远的距离；②拆除绝缘带。绝缘带拆除后，高压影响下电阻增加明显减少，故而解决耗损问题，但该种方案需根据实际情况而定。

2.4正确处理二次绕组

正确处理二次绕组问题，可有效解决电气设备接地不良异常，提高高压试验的准确性，此处所指二次绕组主要指TV与TA。针对电气设备接地不良异常，可经如下步骤处理二次绕组：①试验对象选定端口确定，以一个端口为主，密切观察其余端口的连锁变化；②合理控制电容电流，将其强度控制在额定电流的一倍左右，之后对电气设备的交流耐压系数进行测定，密切观测系数变化；③依据测定的电流实际参数标准，全面分析并评估电网运行工作状态，并对二次绕组问题进一步优化处理。

2.5预防并控制试验危险点

隐性危险在高压电气试验中相对常见，且危险系数多受突发事件、试验场地等影响，为此高压试验前加强讨论与考察，分析潜在危险点，并对其加强预防与控制可降低安全事故的发生。基于此，高压电气试验前，相关工作人员需实地考察并制定应对方案，并将应对方案下发所有试验人员。进行试验期间，需严格按照工作流程，提升全体人员的安全意识，每项试验流程均要专人负责，确保试验各环节安全。

结语

综上所述，高压电气试验工序负责、干扰因素多，要想确保试验结果的真实性与试验安全，试验人员需全面了解试验常见异常现象，针对异常问题制定应对之策，降低风险系数。现阶段，高压电气试验常见异常主要体现变压器直流电阻不合格、断路器回路电阻超标、时间特性试验不合格、电流电压互感器介损超标、避雷器泄漏电流超标等方面。基于此，相关人员需严格规范操作、遵循安全制度，合理设定试验高压，拆除绝缘带或分离引线，正确处理二次绕组，预防并控制试验危险点等，以期提升试验安全性。

参考文献

[1]冀娟.某大型变压器内部典型故障分析处理及防范措施[J].三角洲，2014（5）.

[2]任红军.某大型变压器内部典型故障分析处理及防范措施[J].民营科技，2012.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4d9ec358df211e38e78f189.html