# 配电线路常见故障原因分析及其处理措施骆永勇

(广东电网有限责任公司惠州惠城供电局广东惠州516003)

摘要：现阶段我国在用电方面需求量巨大，无论是工业用电还是居民住宅用电量均比以前的用电量大，配电线路在满足商业用电需求和居民住宅用电需求的同时，其自身的安强性和稳定性也面临着严峻的挑战。电力企业一定要及时做好配电网络的管理工作，尽可能提供优质的供电服务职能。基于此，对于配电线路的常见故障进行原因分析和预防措施探讨便势在必行。

关键词：配电线路；故障原因；处理措施

1配电线路常见故障类型

1.1短路故障

在配电线路中出现短路故障的因素有很多，例如大雨与大风天气等均会导致线路出现碰线故障，线路短线就会引起短路等问题。或者雷电造成的干扰电流会将电路里面的绝缘体烧坏，继而导致配电线路四周的环境产生各种安全隐患问题，同时很多导体粉末与导线间距过近等因素也会引起电路短路故障。再者，在配电线路运行的过程中，倘若出现很多腐蚀性气体与液体均会造成电路里面金属导电的功能丧失，继而产生电线短路问题。除此以外，还有人为因素导致的短路故障等。

1.2变压器故障

变压器直接对用户供电，一旦发生事故，用户直接停电，且修复时间长，社会影响大，运行人员应对变压器加强运行监视，将事故消灭在萌芽状态。即使发生故障，抢修人员需能够正确地分析、判断原因，迅速、正确地进行处理，防止事故扩大。（1）变压器漏油：多在夏季发生，高温导致油膨胀，发生冒油，另外也有油箱焊接质量不良和零部分组合、连接密封不良的原因。（2）变压器过热：多由过负荷、散热不合理或变压器缺油所引起。（3）变压器异响：有多种原因，运行人员应根据实际的异响情况判断变压器运行状态，及时采取措施。（4）变压器烧毁：电缆孔封堵不严，尤其是小区变电所金属网缝隙过大导致爬入小动物引起匝间短路，或套管各个接线端子和母排或电缆连接不够紧密导致接触不良都会引起变压器烧毁。

1.3接地故障

电路接地主要是为了工作地，当然还可起到保护接地的作用。工作接地作为设备征程的安全保障，关系到系统工作能否顺利开展。工作接地分为三种类型，其分别为铁塔、防雷设备、中性点这三种接地。保护接地一般用于家庭电路中，当人们一不小心接触到电，而电器设备的外壳属于金属材料，它将导致接地现象的出现，由此引发安全事故。如果电器设备采用了保护接地的方式，一旦发生触电，保护开关将在第一时间跳闸，这样就能保证人身安全。然而，线路施工并不是很重视保护接地，经常出现漏接，甚至不接的现象，导致电路出现各种安全隐患。

2配电线路常见故障原因分析

2.1外力破坏

配电线路较为广泛，其在户外也容易受到多种外力的破坏，具体有如下几方面：第一，城市建设破坏。随着经济的不断发展和城市化进程的加速，我国城市建设的日益革新，其中建筑工程用地、市政道路建设和地下管道工程都容易对城市的配电装置产生破坏。而城市配电线路直接影响着居民们的日常用电，若在城市建设施工中出现失误势必会对线路的正常供电造成破坏，使之无法正常为广大居民提供正常用电需求；第二，交通事故。近几年我国城市汽车使用量逐渐增多，与之而来的各种重大交通事故也对人们的出行安全产生巨大的隐患。此外，还有一些交通事故会对配电线路造成破坏，如重型卡车因超高刮断供电线的故障亦时常发生；第三，盗窃行为。配电线路设备具备一定的经济价值，一些小偷为了一己之私对这些设备进行盗窃，此类事件虽然较少，但社会危害较大。

2.2自然灾害的破坏

在当前配电线路故障发生时，由于自然灾害引发的故障占据较大的比例。配电线路暴露在自然环境下，必然会受到自然环境因素的影响。在大风天气下，电线杆需要承受较大的风阻，当风力达到一定程度时会威胁到电线杆的稳固性。同时在雨季，电线杆地基长时间的在雨水侵蚀下，也会影响其稳定性。这些问题不能及时处理，则会导致电线杆出现倾斜或是倒塌事故，从而影响配电线路的正常运行，严重时还会危及人们的生命财产安全。另一个自然因素即为雷击，在夏季雷电发生频率较高，雷击会对配电线路带来较大的破坏。配电线路主要会受到直击雷和感应雷作用而发生故障。当裸导线被雷击时，绝缘子会出现闪络现象，导致导线被烧毁。绝缘导线在雷击作用下，通常会出现导线绝缘层和绝缘子发生闪络现象。另外，当绝缘层被击穿时，弧根会集中燃烧，从而造成导线在短时间内断线。

2.3人为因素

我国部分地区经常会出现偷换配电线路、私自连接变压器的现象，且尚有不法分子为了谋取利益而私自切割电线或窃取电力设备，这种情况使得配电线路由于其裸金属连接在正在工作的裸导线上，进而致使短路，或是输送电力的有关线路直接断电，严重影响了居民的使用。同时，我国检测电路的工作、人员平均水平较低，对于一些突发状况无法应对，且在配电线路的日常维护中不能准确抓住维修重点，无法对线路中存在的安全隐患进行查找和预防，在一定程度上促使了线路故障的出现。

3配电线路常见故障的处理措施

3.1外力破坏的管控措施

（1）加大外力破坏宣传力度，提高社会公众对保护电力设施的认知程度，通过悬挂横幅、插播宣传广告、电力设施保护宣传进校园等方式，让人民群众认识到保护电力设施的重要性。（2）加强日常巡查管理，对于易发生外飘物、树障引起线路故障的区段采取缩短巡视周期，并向违法在线路保护区内种植高杆植物的业主派发隐患通知单。联合当地政府，采取有效措施对线路保护区范围内的超高树木进行修剪和清理，减少线路故障发生。近几年，当地政府大力支持线行清理工作，由于树障引起的线路故障大幅下降。

3.2防范自然环境的影响

（1）安装架空地线。通过安装架空地线可以提高导线的防雷能力，同时还能够实现对雷电分流。即通过控制流入杆塔的雷电流，从而实现杆塔顶电位的下降。当工作人员屏蔽配电线路接地避雷线时，可以有效的降低导线的感应过电压，因此利用安装架空地线，可以有效控制感应过电压的幅值。（2）使用跌落式无串联间隙金属氧化物避雷器。基于现有配电线路上避雷器的安装方式，对于保护配电变压器和电缆线路起到了较好的成效，但存在保护范围小的问题。采用跌落式无串联间隙金属氧化物避雷器时，能够有效的进行监测，并预防导线雷击燃弧问题。但这种避雷器在使用过程中阀片容易出现老化问题，对于众多数量的配电线路，工作人员对其具体使用情况无法实现有效把控。

3.3提高技术水平

有关部门应加强对于配电线路管理人员的专业素质要求，努力培养出经验丰富、技术过硬且有足够能力应对突发状况的人才，对存在问题进行及时处理，并积极总结经验教训，从而降低配电线路故障发生的机率。且在进行线路维修的过程中，工作人员应严格遵循国家相关规定，按照制定标准，对线路进行定期、仔细的检查，一旦发现问题，认真检修，并积极上报，严格把关验收质量，合理安排线路维修计划，从根本上提升配电线路的安全性。

4结束语

近几年城乡电网的建设和改造使配电网架结构日臻完善，配电设备更新换代，供电能力大大提高，电能质量得到明显改善。然而配电网的技术进步和巨大变化，要求从事配电工作的人员不断更新知识和观念，进一步提高技术水平和管理水平，提高对常见的异常运行问题的分析能力和处理能力，及时防止事故的发生。

参考文献:

[1]卢山,许震.配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018,10:171-172.

[2]蔡达祥.配电线路的常见故障原因与运检管理研究[J].通讯世界,2018,02:205-206.

[3]马建军.10kV配电线路常见故障的原因及对策分析[J].中国高新技术企业,2015,09:144-145.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cb30cd3a41ed8926c5cf40fd.html