# 一种废液处理装置论文和设计-魏峰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种废液处理装置，包括收集水质监测仪器产生废液的废液收集系统、与废液收集系统相连并去除废液中的杂质的废液处理系统、与废液处理系统相连并检测废液处理系统处理后的水质并根据水质情况判断是否进行排放操作的出水检测系统、与废液收集系统和出水检测系统相连并向废液收集系统和出水检测系统加入酸或碱药剂以调节液体pH值的加药系统以及控制废液收集系统、废液处理系统、出水检测系统的反应过程以及加药系统启停的控制系统。上述废液处理装置能够将废液中含有的有机物、重金属和其他无机杂质等进行去除，从而可以保证废液的排放符合相关排放标准，降低其对环境可能产生的危害。

### 主设计要求

1.一种废液处理装置，其特征在于，包括：废液收集系统(1)，用以收集水质监测仪器产生的废液；废液处理系统(2)，与所述废液收集系统(1)相连、用以当所述废液收集系统(1)中废液达到预设pH值时去除废液中的杂质以得到合格水质；出水检测系统(3)，与所述废液处理系统(2)相连、用以检测所述废液处理系统(2)处理后的水质并根据水质情况判断是否进行排放操作；加药系统(4)，与所述废液收集系统(1)和所述出水检测系统(3)相连、用以向所述废液收集系统(1)和所述出水检测系统(3)加入酸或碱药剂以调节所述废液收集系统(1)中废液的pH值和所述出水检测系统(3)中液体的pH值；控制系统(5)，与所述废液收集系统(1)、所述废液处理系统(2)、所述出水检测系统(3)以及所述加药系统(4)相连并用以控制所述废液收集系统(1)、所述废液处理系统(2)、所述出水检测系统(3)的反应过程以及所述加药系统(4)启停。

### 设计方案

1.一种废液处理装置，其特征在于，包括：

废液收集系统(1)，用以收集水质监测仪器产生的废液；

废液处理系统(2)，与所述废液收集系统(1)相连、用以当所述废液收集系统(1)中废液达到预设pH值时去除废液中的杂质以得到合格水质；

出水检测系统(3)，与所述废液处理系统(2)相连、用以检测所述废液处理系统(2)处理后的水质并根据水质情况判断是否进行排放操作；

加药系统(4)，与所述废液收集系统(1)和所述出水检测系统(3)相连、用以向所述废液收集系统(1)和所述出水检测系统(3)加入酸或碱药剂以调节所述废液收集系统(1)中废液的pH值和所述出水检测系统(3)中液体的pH值；

控制系统(5)，与所述废液收集系统(1)、所述废液处理系统(2)、所述出水检测系统(3)以及所述加药系统(4)相连并用以控制所述废液收集系统(1)、所述废液处理系统(2)、所述出水检测系统(3)的反应过程以及所述加药系统(4)启停。

2.根据权利要求1所述的废液处理装置，其特征在于，所述废液收集系统(1)包括废液箱(11)以及与所述废液箱(11)相连、用以将水质监测仪器产生的废液排入所述废液箱(11)的废液收集泵(12)，且所述废液收集泵(12)与所述控制系统(5)相连。

3.根据权利要求2所述的废液处理装置，其特征在于，所述废液箱(11)设有用以检测所述废液箱(11)液位的第一液位计(13)、用以搅拌废液中加入的酸或碱药剂以达到混合均匀的第一搅拌装置(14)以及用以测量所述废液箱(11)中液体pH值的第一pH传感器(15)，且所述第一液位计(13)、所述第一搅拌装置(14)以及所述第一pH传感器(15)三者均与所述控制系统(5)相连。

4.根据权利要求3所述的废液处理装置，其特征在于，所述废液处理系统(2)包括用以去除废液中杂质的吸附过滤装置(21)以及设于所述废液箱(11)与所述吸附过滤装置(21)之间、用以将所述废液箱(11)中的废液输送至所述吸附过滤装置(21)的废液提升泵(22)，且所述吸附过滤装置(21)和所述废液提升泵(22)均与所述控制系统(5)相连。

5.根据权利要求4所述的废液处理装置，其特征在于，所述吸附过滤装置(21)包括：

PP喷熔滤芯(211)，用以吸附废液中的颗粒物；

活性炭柱(212)，用以去除废液中的有机物和金属离子；

阳离子交换树脂柱(213)，用以吸附去除废液中的其他阳离子并释放H+；

阴离子交换树脂柱(214)，用以吸附去除废液中的其他阴离子并释放OH-；

混合树脂柱(215)，用以强化过滤、吸附效果；

且所述PP喷熔滤芯(211)、所述活性炭柱(212)、所述阳离子交换树脂柱(213)、所述阴离子交换树脂柱(214)以及所述混合树脂柱(215)依次排列。

6.根据权利要求5所述的废液处理装置，其特征在于，所述出水检测系统(3)包括检测水箱(31)以及与所述检测水箱(31)相连、用以监测水质的监测仪器(32)，所述检测水箱(31)设有用以检测所述检测水箱(31)液位的第二液位计(33)、用以搅拌所述检测水箱(31)中加入的酸或碱药剂以达到混合均匀的第二搅拌装置(34)以及用以控制所述检测水箱(31)排水的电动调节阀(35)；且所述第二液位计(33)、所述第二搅拌装置(34)、所述监测仪器(32)以及所述电动调节阀(35)均与所述控制系统(5)相连。

7.根据权利要求6所述的废液处理装置，其特征在于，所述监测仪器(32)包括：

第二pH传感器(321)，用以监测所述检测水箱(31)中液体的pH值；

氨氮监测仪(322)，用以监测所述检测水箱(31)中液体的氨氮含量；

CODCr监测仪(323)，用以监测所述检测水箱(31)中液体的有机物相对含量；

重金属监测仪(324)，用以监测所述检测水箱(31)中液体的重金属含量。

8.根据权利要求7所述的废液处理装置，其特征在于，所述加药系统(4)包括加药箱(41)以及与所述加药箱(41)相连、用以将所述加药箱(41)中的酸或碱药剂输送至所述废液箱(11)和所述检测水箱(31)的蠕动泵(42)，所述加药箱(41)设有用以检测所述加药箱(41)液位的第三液位计(43)以及用以将酸或碱药剂混合均匀的第三搅拌装置(44)，且所述蠕动泵(42)、所述第三液位计(43)以及所述第三搅拌装置(44)均与所述控制系统(5)相连。

9.根据权利要求1至8任一项所述的废液处理装置，其特征在于，所述控制系统(5)包括手动控制模式与自动控制模式。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及废液处理技术领域，特别涉及一种废液处理装置。

背景技术

目前很多水质自动监测站的在线监测仪器通过化学方法对水样进行分析测试，仪器所排放的废液中含有有机物、金属离子以及其它无机离子等，pH呈现酸性或碱性，这种混合物成分复杂，排放量少，种类多，浓度高，管理难度较大，长期将未经处理的废液排放至附近水体或排放至污水管道会造成严重的污染。

因此，如何避免含有有机物、金属离子和其他无机离子的废液导致污染，是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种废液处理装置，该废液处理装置可以解决含有有机物、金属离子和其他无机离子的废液导致污染的问题，该废液处理装置能够将废液中含有的有机物、重金属及其他无机杂质进行去除，从而可以保证废液的排放符合相关排放标准，降低其对环境可能产生的危害。

为实现上述目的，本实用新型提供一种废液处理装置，包括：

废液收集系统，用以收集水质监测仪器产生的废液；

废液处理系统，与所述废液收集系统相连、用以当所述废液收集系统中废液达到预设pH值时去除废液中的杂质以得到合格水质；

出水检测系统，与所述废液处理系统相连、用以检测所述废液处理系统处理后的水质并根据水质情况判断是否进行排放操作；

加药系统，与所述废液收集系统和所述出水检测系统相连、用以向所述废液收集系统和所述出水检测系统加入酸或碱药剂以调节所述废液收集系统中废液的pH值和所述出水检测系统中液体的pH值；

控制系统，与所述废液收集系统、所述废液处理系统、所述出水检测系统以及所述加药系统相连并用以控制所述废液收集系统、所述废液处理系统、所述出水检测系统的反应过程以及所述加药系统启停。

优选地，所述废液收集系统包括废液箱以及与所述废液箱相连、用以将水质监测仪器产生的废液排入所述废液箱的废液收集泵，且所述废液收集泵与所述控制系统相连。

优选地，所述废液箱设有用以检测所述废液箱液位的第一液位计、用以搅拌废液中加入的酸或碱药剂以达到混合均匀的第一搅拌装置以及用以测量所述废液箱中液体pH值的第一pH传感器，且所述第一液位计、所述第一搅拌装置以及所述第一pH传感器三者均与所述控制系统相连。

优选地，所述废液处理系统包括用以去除废液中杂质的吸附过滤装置以及设于所述废液箱与所述吸附过滤装置之间、用以将所述废液箱中的废液输送至所述吸附过滤装置的废液提升泵，且所述吸附过滤装置和所述废液提升泵均与所述控制系统相连。

优选地，所述吸附过滤装置包括：

PP喷熔滤芯，用以吸附废液中的颗粒物；

活性炭柱，用以去除废液中的有机物和金属离子；

阳离子交换树脂柱，用以吸附去除废液中的其他阳离子并释放H+；

阴离子交换树脂柱，用以吸附去除废液中的其他阴离子并释放OH-；

混合树脂柱，用以强化过滤、吸附效果；

且所述PP喷熔滤芯、所述活性炭柱、所述阳离子交换树脂柱、所述阴离子交换树脂柱以及所述混合树脂柱依次排列。

优选地，所述出水检测系统包括检测水箱以及与所述检测水箱相连、用以监测水质的监测仪器，所述检测水箱设有用以检测所述检测水箱液位的第二液位计、用以搅拌所述检测水箱中加入的酸或碱药剂以达到混合均匀的第二搅拌装置以及用以控制所述检测水箱排水的电动调节阀；且所述第二液位计、所述第二搅拌装置、所述监测仪器以及所述电动调节阀均与所述控制系统相连。

优选地，所述监测仪器包括：

第二pH传感器，用以监测所述检测水箱中液体的pH值；

氨氮监测仪，用以监测所述检测水箱中液体的氨氮含量；

CODCr监测仪，用以监测所述检测水箱中液体的有机物相对含量；

重金属监测仪，用以监测所述检测水箱中液体的重金属含量。

优选地，所述加药系统包括加药箱以及与所述加药箱相连、用以将所述加药箱中的酸或碱药剂输送至所述废液箱和所述检测水箱的蠕动泵，所述加药箱设有用以检测所述加药箱液位的第三液位计以及用以将酸或碱药剂混合均匀的第三搅拌装置，且所述蠕动泵、所述第三液位计以及所述第三搅拌装置均与所述控制系统相连。

优选地，所述控制系统包括手动控制模式与自动控制模式。

相对于上述背景技术，本实用新型针对水质自动监测站中废液处理的不同要求，设计了一种废液处理装置。具体来说，上述废液处理装置包括废液收集系统、废液处理系统、出水检测系统、加药系统以及控制系统；其中，废液收集系统用来收集水质监测仪器中产生的废液；废液处理系统与废液收集系统相连，当废液收集系统中的废液达到预设pH值时，废液收集系统中的废液被输送至废液处理系统中进行去除有机物、重金属和其他无机杂质等；出水检测系统与废液处理系统相连，当废液处理系统处理完成后，出水检测系统对处理完的废液进行水质监测，并判断是否进行排放；加药系统与废液收集系统和出水检测系统相连，加药系统用来向废液收集系统和出水检测系统中加入酸或碱药剂，从而可以调节废液收集系统和出水检测系统中液体的pH值；废液收集系统、废液处理系统、出水检测系统、加药系统四者均接入控制系统，控制系统通过程序对废液处理装置进行启停、加药等控制。这样的设置方式能够将废液中含有的有机物、重金属和其他无机杂质等进行去除，从而可以保证废液的排放符合相关排放标准，降低其对环境可能产生的危害。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例所提供的废液处理装置的结构示意图。

其中：

1-废液收集系统、11-废液箱、12-废液收集泵、13-第一液位计、14-第一搅拌装置、15-第一pH传感器、2-废液处理系统、21-吸附过滤装置、211-PP喷熔滤芯、212-活性炭柱、213-阳离子交换树脂柱、214-阴离子交换树脂柱、215-混合树脂柱、22-废液提升泵、3-出水检测系统、31-检测水箱、32-监测仪器、321-第二pH传感器、322-氨氮监测仪、323-CODCr监测仪、324-重金属监测仪、33-第二液位计、34-第二搅拌装置、35-电动调节阀、4-加药系统、41-加药箱、42-蠕动泵、43-第三液位计、44-第三搅拌装置、5-控制系统。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的核心是提供一种废液处理装置，该废液处理装置可以解决含有有机物、金属离子和其他无机离子的废液导致污染的问题，该废液处理装置能够将废液中含有的有机物、重金属及无机杂质等进行去除，从而可以保证废液的排放符合相关排放标准，降低其对环境可能产生的危害。

为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型方案，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

请参考图1，图1为本实用新型实施例所提供的废液处理装置的结构示意图。

本实用新型实施例所提供的废液处理装置包括废液收集系统1、废液处理系统2、出水检测系统3、加药系统4以及控制系统5；其中，废液收集系统1、废液处理系统2、出水检测系统3、加药系统4四者均接入控制系统5，控制系统5通过程序对废液处理装置进行启停、加药等控制；这样的设置方式能够将废液中含有的有机物、重金属和其他无机杂质等进行去除，从而可以保证废液的排放符合相关排放标准。

在本实用新型实施例中，废液收集系统1用来收集水质监测仪器中产生的废液；具体地说，废液收集系统1包括废液箱11与废液收集泵12，其中，废液收集泵12与废液箱11相连，废液收集泵12将水质监测仪器产生的废液集中排入废液箱11中；废液箱11中安装有第一液位计13、第一搅拌装置14以及第一pH传感器15，其中，第一液位计13能够检测废液箱11中的液位，废液箱11中还配套使用第一pH传感器15，第一pH传感器15能够实时测量废液箱11中液体的pH值。

废液处理系统2与废液收集系统1相连，当废液收集系统1中的废液达到预设pH值时，废液收集系统1中的废液被输送至废液处理系统2中进行去除有机物、重金属及其他无机杂质等；废液处理系统2包括吸附过滤装置21与废液提升泵22，其中，吸附过滤装置21依次设置有用于过滤废液中的各种颗粒杂质的PP喷熔滤芯211、用于去除废液中的有机物及部分金属离子的活性炭柱212、用于吸附去除废液中的其他阳离子并释放H+的阳离子交换树脂柱213、用于吸附去除废液中的其他阴离子并释放OH-的阴离子交换树脂柱214以及对前期过滤、吸附的处理效果进行强化的混合树脂柱215。

此外，吸附过滤装置21能够去除废液中各种杂质；废液提升泵22设于废液箱11与吸附过滤装置21之间，废液提升泵22的作用是将废液箱11中的废液输送至吸附过滤装置21中，进而可以完成去除杂质的操作。

这样一来，PP喷熔滤芯211的设置可以避免废液箱11在调节pH过程中产生的沉淀对后续吸附处理过程产生影响，阳离子交换树脂柱213设置在前，对金属离子先进行吸附处理，然后释放H+，这样可以避免金属离子与阴离子交换树脂柱214释放的OH-发生反应，从而可以避免污染阴离子交换树脂柱214及对后续反应及处理效果产生影响。

需要说明的是，考虑到阴阳离子树脂工作交换容量的关系，阳离子交换树脂柱213与阴离子交换树脂柱214的数量可以设置为1:2的关系。

进一步的，出水检测系统3与废液处理系统2相连，当废液处理系统2处理完成后，出水检测系统3对处理完的废液进行水质监测，并判断是否进行排放；出水检测系统3包括检测水箱31与监测仪器32，其中，监测仪器32与检测水箱31相连，监测仪器32用于监测水质，检测水箱31内设有用来检测液位的第二液位计33、用来搅拌检测水箱31中加入的酸或碱药剂以达到混合均匀的第二搅拌装置34以及用来控制检测水箱31出水排放至环境或者是回流至废液箱11的电动调节阀35，例如，根据实际工况条件，该电动调节阀35可以设置为电动调节三通阀；具体地说，监测仪器32包括用于监测检测水箱31中液体的pH值的第二pH传感器321、用于监测检测水箱31中液体的氨氮含量的氨氮监测仪322、用于监测检测水箱31中液体的有机物相对含量的CODCr监测仪323、用于监测检测水箱31中液体的重金属含量的重金属监测仪324。

所谓的COD或者CODCr是指在一定条件下，水中的还原性物质在外加的强氧化剂的作用下，被氧化分解时所消耗氧化剂的数量，以mg\/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度，这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等，但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大，而被有机物污染是很普遍的，因此，COD可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。

加药系统4与废液收集系统1和出水检测系统3相连，加药系统4用来向废液收集系统1和出水检测系统3中加入酸或碱药剂，从而可以调节废液收集系统1中废液的pH值和出水检测系统3中液体的pH值；加药系统4包括加药箱41与蠕动泵42，其中，蠕动泵42与加药箱41相连并用来将加药箱41中的酸或碱药剂输送至废液箱11和检测水箱31中；同时，加药箱41中设有用来检测加药箱41液位的第三液位计43与用来使酸或碱药剂混合均匀的第三搅拌装置44。

此外，本实用新型实施例所提供的废液收集泵12、第一液位计13、第二液位计33、第三液位计43、第一搅拌装置14、第二搅拌装置34、第三搅拌装置44、第一pH传感器15、第二pH传感器321、废液提升泵22、蠕动泵42、监测仪器32以及电动调节阀35等均接入控制系统5，并在各个连接管道中设置手动阀门，控制系统5通过程序对废液处理装置进行启停、加药等控制操作。

当然，根据实际需要，控制系统5可以设置为手动与自动两种控制模式；其中，控制系统5的自动控制模式能够通过废液箱11中第一液位计13和加药箱41中的第三液位计43的液位高低来实现系统的开启与关闭。

为了优化上述实施例，废液收集系统1中的废液箱11、出水检测系统3中检测水箱31和加药系统4中加药箱41均安装有液位计；废液箱11设置液位高开低停功能，当液位降至下限时，控制系统5关闭废液处理系统2中的废液提升泵22并开启废液收集系统1中的废液收集泵12；相应地，检测水箱31设置液位上限停止功能，当液位到达上限时，控制系统5关闭废液提升泵22；此外，加药箱41设置液位下限停止功能，当液位降至下限时，控制系统5同时关闭废液提升泵22及蠕动泵42，从而可以防止废液箱11中的废液不经过酸、碱调节而直接进行后续处理。

在上述基础上，处理完成后的液体排入出水检测系统3的检测水箱31中，通过出水检测系统3中第二pH传感器321、氨氮监测仪322、CODCr监测仪323、重金属监测仪324等监测水质情况，并通过实时在线监测数据判断水质是否达标，若达标，则控制系统5开启电动调节阀35至排放管路进行排液；若pH不达标，则控制系统5开启蠕动泵42进行酸碱调节至符合排放要求，若其他指标不达标，则控制系统5开启电动调节阀35至回流管路进行回流，以将检测水箱31中的出水排放至废液箱11中重新处理；此外，在重新处理前，需更换废液处理系统2中吸附过滤装置21的滤芯。

当然，根据实际废液的产生情况，废液浓度高低不同，以下述案例说明，例如，通过废液收集系统1中的废液收集泵12将不同种类的废液排入废液收集系统1中的废液箱11中，混合后各物质浓度如下：CODCr1784mg\/L、氨氮19mg\/L、总锰4.0mg\/L、总铬4.3mg\/L，自动控制状态下，第一pH传感器15判断混合标液pH＜6或pH＞9，并当第一液位计13到达高液位时，控制系统5控制启动加药系统4中的蠕动泵42以及废液收集系统1中的第一搅拌装置14，并将酸或碱的药剂通过蠕动泵42加入废液箱11；当pH升至6.5或降至8.5时，关闭加药系统4中的蠕动泵42及第一搅拌装置14，并开启废液处理系统2中的废液提升泵22，将废液箱11中的废液送入废液处理系统2中的吸附过滤装置21进行处理。

此外，吸附过滤装置21也可以有不同的设置方式，例如，PP熔喷滤芯规格可以设为10寸、1μm，数量可以为1只；活性炭柱212选择2-4mm椰壳或果壳活性炭填充，填充量为5L左右，数量可以为1只；阳离子树脂柱选择001*7强酸性树脂填充，填充量为5L左右，数量可以为1只；阴离子树脂柱选择201*7强碱性树脂填充，填充量为5L左右，数量可以为2只；混合树脂柱215采用2:1的201*7强碱性阴离子树脂和001*7阳离子树脂填充，填充总量为5L左右，数量可以为1只。

经过处理后，出水排入检测水箱31，通过监测仪器32检测出水水质，各物质酸碱度和浓度分别为：pH为6-9、CODCr≤60mg\/L、氨氮≤5.0mg\/L、总锰≤1.0mg\/L、总铬≤1.0mg\/L，可以满足污水综合排放标准中的相关排放要求。

上述针对材料组分与废液浓度的描述属于现有技术，本实用新型并未对具体材料(组分、配比等)进行改进，相关的各物质浓度可以参照现有部分的相关技术要求，此处将不再展开。

需要说明的是，在本说明书中，诸如第一和第二之类的关系术语仅仅用来将一个实体与另外几个实体区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

以上对本实用新型所提供的废液处理装置进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以对本实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008689.0

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209481355U

授权时间:20191011

主分类号:C02F 9/04

专利分类号:C02F9/04

范畴分类:41B;

申请人:杭州绿洁环境科技股份有限公司

第一申请人:杭州绿洁环境科技股份有限公司

申请人地址:311100 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢101室

发明人:魏峰;黄园园;王建良;张立鹏;谢珊珊

第一发明人:魏峰

当前权利人:杭州绿洁环境科技股份有限公司

代理人:罗满

代理机构:11227

代理机构编号:北京集佳知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d30ca49c7341be6d267778f4.html