# 浅析施工临时用电应注意的几个问题

刘旭龙中铁港航局三公司526020

摘要：施工临时用电管理不可小视，临电管理的好坏，不仅关系到用电人员、工程本身的安全，也直接影响着施工人员的心理、工程的进度和工程的安全性评价。本文结合工程实例对施工临时用电应注意的几个问题进行探讨分析！

关键词：施工；临时用电；注意问题

Analysisoftheconstructionoftemporaryelectricityshouldpayattentionseveralquestions

LiuXulonginthePMBcompanythree526020

Abstract:theconstructionoftemporaryelectricitymanagementcannotbeignored,theelectricitymanagementisgoodorbad,notonlyinrelationtotheelectricstaff,project'ssafety,butalsodirectlyaffectstheconstructionofpersonnelpsychology,theprogressofworksandengineeringsafetyevaluation.Thisarticleunifiestheprojectexampleofconstructionoftemporaryelectricityshouldpayattentiontoseveralissuesanalysis!

Keywords:construction;electricity;attentionproblems

2010年10月，贵开铁路开工，笔者作为该工程第三项目部标段的机电部长，负责该标段的临时用电施工组织设计。通过对该工程施工特点的详细研究，笔者制定了非常有针对性的临时用电施工组织设计，从实施结果上看，达到了预期的效果，未出现用电安全事故，保证了工程的顺利进行。与此同时，笔者也考察过其他标段的现场临时用电，发现了这样那样的一些问题，结合笔者在其他工程中的经验，深感施工临时用电管理不可小视，临电管理的好坏，不仅关系到用电人员、工程本身的安全，也直接影响着施工人员的心理、工程的进度和工程的安全性评价。

以下笔者主要以“贵开铁路第三项目部”的临时用电施工组织设计为例，谈谈施工临时用电管理的几点体会，不当之处，望同仁们不吝指正。

1编制临时用电施工组织设计的人员素质

笔者多年从事项目机电的管理工作，按目前行规，工程总包往往是由土建总包，施工现场的临时用电也多由土建负责解决。事实上，土建总包大多数未配备专业电气工程师。因此，不可避免的现象就是，这些工程的临电施组只是为投标或为应付安全检查而草草编制，甚至生搬硬套其他工程的资料，或者由于编制人员技术水平有限，以及审核管理人员素质参差不齐，对临时用电施工组织设计的编制与审核管理流于形式、走过场，导致施工现场线路与设备布置不合理，用电设备与器具选型不规范等，为施工现场临时用电埋下了安全隐患。

《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》虽然未对编制临时用电施工组织设计的人员资质作出规定，但规范所要求的配电系统设计、负荷计算、变压器选择等环节，显然不是非专业电气工程师能做到的，也不是照抄照搬其他工程方案能解决实际问题的。笔者认为，根据规范要求，对于临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的施工项目，最好是配备专业电气工程师，严格履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制临时用电施工组织设计，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

2现场勘测与变电所（配电室）位置的选择要有针对性

在贵开铁路项目的初期工作主要是各个特大桥的桥墩基础施工，桥墩之间的距离约20~30m，施工现场是一种狭长地带。在其他标段，笔者发现有些变压器所的位置选择和线路走向存在不合理的地方。比如，变压器安装在施工段的起点，引一路出线为十几台桩机和泥浆泵提供电源，线路长度达500多米，因此，沿线的配电箱里的断路器接线端子多有烧焦，跳闸现象时有发生。原因就在于线路过长，未考虑电压损失对用电设备的影响。

其实，变压器位置的选择就是要满足最基本的一条：尽可能接近负荷中心。铁路项目桩基础施工的特点是，线路长、用电负荷较分散，据此，笔者在贵开三标的施工中，将变压器设在施工段的中间，变压器容量500KVA，由变压器引两条出线向两边辐射，校验电压损失后知辐射半径在300m，覆盖22—24个桥墩，两条线路可以满足8—10台桩机同时施工，并可以同时满足泥浆泵、电焊机及照明等用电设施的需求。

从实际效果上看，这样的处理很好的解决了负荷相对分散的问题，开关设备、线缆都处于非常安全的运行状态，保证了工程的顺利进行。

可见，规范中的3.1.2条第一点“现场勘察”的意义绝非这四个字本身这样简单，它要求临电施组编制者切切实实地考察现场实际情况，结合工程特点编制有针对性的、可行的施工组织设计，否则就会出现施工过程中用电事故不断的现象，严重者危及人员和设备的安全。

3负荷计算中要注意的问题

负荷计算有估算法、需要系数法、二项式法等等，这些在专业书籍中有详细讲解，在此不深究，主要是其中的设备容量确定问题有必要提一下。因为我们发现有些人把设备容量简单的理解为设备的铭牌功率，这是不对的。

用电设备的铭牌上都有一个额定功率，但由于各用电设备的额定工作条件不同，有的是长期工作制，有的是反复短时间工作制，因此名牌功率不能简短相加来作为电力负荷，而必须换算到同一工作制下的额定功率，然后才能相加。这样经过换算到统一规定的工作制下的“额定功率”称为“设备容量”，用Pe表示。

3.1长期工作制和短时工作制的设备

设备容量Pe就是铭牌功率PN，即。

3.2反复短时工作制的用电设备

①电焊机和电焊机组。要求换算到负荷持续率（暂载率）时的功率，即。

其中为电焊机额定有功功率，为额定视在功率，为额定暂载率，，为额定功率因数。

②起重机（吊车电动机）。要求换算到时的额定功率，即：

其中为额定有功功率，为额定视在功率，为额定暂载率，。

③电炉变压器组。其设备容量是指在额定视在功率下的有功功率。

3.4照明设备

①不用镇流器的照明设备（如白炽灯、碘钨灯）的设备容量就是其额定功率。

②用镇流器的照明设备（如荧光灯、高压水银灯）的设备容量要包括镇流器中的功率损失，即荧光灯：；高压水银灯、金属卤化物灯：。

4接地保护常常被忽视

施工现场的专用变压器基本都是TN—S接零保护系统，多数工地的设备金属外壳往往未做接零保护，贵开铁路GK-3标的工地也有这种情况发生，经过项目部的多次检查督促才得以整改合格。

另一个容易被忽视的问题就是配电箱和设备外壳的重复接地要么是没有做，要么就是做了，但不合格，如导线截面积不够或者接地极使用工地现场容易取到的螺纹钢，接地电阻未能达到规范要求，或者根本没有进行接地电阻测量，仅仅是为了应付检查。

再一个就是在使用应急发电机组的时候，以上接地问题更是容易被忽视做不到位，除了临电施工人员的水平问题外，安全意识上的缺失应该更主要的原因。

现在多数施工现场的条件都不是很好，尤其是市政工程水中作业的情况非常普遍，如果用电安全措施不到位，极易引发人员触电事故和设备损毁事故。所谓"安全第一，质量至上"，二者不可偏废，都是值得建设工程管理者重视的。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f672eb920eb7818356fa31c5.html